Содержание

1. Введение	2

2. Исходные данные	2

2.1. Характеристика объекта.	2

2.2. Основание для проектирования:	2

2.3. Параметры наружного воздуха	2

2.4. Параметры внутреннего воздуха	3

3. Основные решения по  вентиляции	3

3.1. Расчет воздухообменов	3

3.2. Описание принятых технических решений	3

3.3. Применяемые материалы для воздуховодов, трубопроводов, тепловая изоляция, монтаж.	3

4. Решения по отоплению.	4

5. Мероприятия по ограничению шума и вибрации.	4

Пояснительная записка

## 1. Введение

Раздел отопления и вентиляции настоящего проекта выполнен с учетом требований:

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

## 2. Исходные данные

### 2.1. Характеристика объекта.

Проект вентиляции и отопления зала для бильярда, караоке-зала и игрового зала расположенных на третьем, вновь устроенном, этаже ресторана «-----», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. -------, д.15.

### 2.2. Основание для проектирования:

- техническое задание на проектирование.

- обмерные чертежи.

### 2.3. Параметры наружного воздуха

| Наименование расчетного параметра |  | Теплый период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр А | Температура, °С | 20,5 | -11 |
|  | Энтальпия, кДж/кг | 48,1 | -8 |
| Параметр Б | Температура, °С | 24,8 | -26 |
|  | Энтальпия, кДж/кг | 51,5 | -25,3 |
| Средняя скорость ветра, м/сек |  | 1 | 3,5 |
| Средняя относительная влажность наружного воздуха в 13 час дня, % |  | 59 | 85 |
| Расчетное барометрическое давление, ГПа |  | 1010 | 1010 |

### 2.4. Параметры внутреннего воздуха

| Наименование помещения | Наименование параметра | Теплый период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Бильярдная, караоке-бар, игровой зал | Температура, °С | 23,5 | 16 |
|  | Относительная влажность, % | не более 65 | не более 65 |
|  | Подвижность воздуха, м/с | 0,5 | 0,2 |

## 3. Основные решения по  вентиляции

### 3.1. Расчет воздухообменов

Произведен расчет воздухообменов по помещениям в соответствии с требованиями нормативной литературы. Количество приточного воздуха в помещении бильярда, игрового зала и караоке бара принято согласно требованиям СНиП 2.04.05-91* прил. 19 по 60, 60 и 20 м3/час на 1 человека соответственно. Максимальное количество посетителей согласно заданию: 30 человек для бильярдной, 20 для караоке-бар и 24 для игрового зала.

### 3.2. Описание принятых технических решений

Для создания нормируемых санитарно-гигиенических условий запроектированы приточно-вытяжные системы с механическим и естественным побуждением (см. «Таблицу воздухообменов»).

Для каждого помещения запроектированы индивидуальные приточно-вытяжные системы.

Вентоборудование размещено на кровле и в пространстве подшивного потолка.

Нагрев воздуха осуществляется канальными электрическими электронагревателями расположенными в подшивном потолке помещений.

Для помещения предусмотрены следующие вентиляционные системы:

В1, В2, П1 – бильярдная;

В3, П2 – караоке-бар;

В4, П3 – игровой зал.

Выбросные отверстия вытяжных систем располагаются на расстоянии в плане ≥10 метров от места забора воздуха для приточной вентиляции.

Суммарный расход тепла на теплоснабжение калориферов 55,2 кВт.

### 3.3. Применяемые материалы для воздуховодов, трубопроводов, тепловая изоляция, монтаж.

Вентоборудование запроектировано отечественного изготовления.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной, в зависимости от сечения.

Воздухораспределительные решетки применены отечественные (РВ-1) с направляющими горизонтальными жалюзи, диффузоры – импортного изготовления (DVS-P, DVSC).

Канальные электронагреватели оснащены пультом регулирования температуры нагрева приточного воздуха контроллером от канального датчика, расположенного внутри воздуховода.

Монтаж систем вести в соответствии со СНиП 2.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

## 4. Решения по отоплению.

Система отопления помещений запроектирована электрическими отопительными приборами.

Суммарная тепловая нагрузка помещений составляет 6,51 кВт.

В качестве отопительных приборов предусмотрены электрические конвекторы «Thermor» Electronic с электронным термостатом. Конвекторы позволяют регулировать температуру с точностью 0,1 °C, оснащены системой защиты от перегрева.

Отопительные приборы устанавливаются на время отопительного периода возле ограждающих конструкций на собственные крепежные элементы.

## 5. Мероприятия по ограничению шума и вибрации.

Для борьбы с распространением в помещениях аэродинамического и механического шума, возникающего при работе оборудования вентиляции и кондиционирования, предусматриваются следующие мероприятия:

  - вентиляционные агрегаты крепятся к конструкциям через резиновые вставки;

  - соединение воздуховодов с вентиляторами осуществляются с помощью гибких вставок;

  - принятые скорости движения воздуха в вентиляционных системах не выше допустимых;

  - работа вентиляторов выбрана в режиме максимального КПД;

  - вентиляторы приточных систем П1 и П3 укрыты звукоизолирующими кожухами;

  - вентиляционные системы имеют шумоглушители.