## Лист1
Таблица 3.3. Результаты проверки линий по условиям нагрева длительно -
допустимым током и термическую стойкость.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
участок | Uн, | Sр, | I, | Iав, | Bк, | Fmin, | Iдоп, | Кол-во | Марка
сети | кВ | кВА | А | А | кА*с^2 | мм^2 | А | линий | линии
ПС - ТП129 | 10 | 536 | 30.946 | 30.946 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
ТП129 - ТП130 | 10 | 95 | 5.4848 | 5.4848 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
ТП129 - ТП128 | 10 | 198 | 5.7158 | 11.4315 | 5.7193 | 23.915 | 410 | 2 | ААШВУ-3*95
ПС - РП7 | 10 | 385 | 22.228 | 22.228 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
РП7 - ТП93 | 10 | 108 | 6.2354 | 6.2354 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
РП7 - ТП65 | 10 | 274 | 15.8194 | 15.8194 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП65 - ТП116 | 10 | 60 | 3.4641 | 3.4641 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
РП7 - ТП1081 | 10 | 3 | 0.17321 | 0.17321 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
РП7 - ТП1082 | 10 | 3 | 0.17321 | 0.17321 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
РП7 - ТП1083 | 10 | 3 | 0.17321 | 0.17321 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ПС - ТП86 | 10 | 2587.475 | 149.3879 | 149.3879 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП86 - ТП51 | 10 | 35 | 2.0207 | 2.0207 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | АСБ-3*95
ТП86 - ТП59 | 10 | 93 | 5.3694 | 5.3694 | 5.7193 | 23.915 | 275 | 1 | ААШВУ-3*150
ТП59 - ТП76 | 10 | 81 | 4.6765 | 4.6765 | 5.7193 | 23.915 | 275 | 1 | ААШВУ-3*150
ТП76 - ТП107 | 10 | 46 | 2.6558 | 2.6558 | - | - | 205 | 1 | ААБ-3*95
ТП86 - ТП53 | 10 | 2179.582 | 125.8382 | 125.8382 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
ТП53 - ТП25 | 10 | 2118.586 | 122.3166 | 122.3166 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП25 - ТП52 | 10 | 1483.633 | 85.6576 | 85.6576 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП52 - ТП26,ТП69 | 10 | 626 | 36.1421 | 36.1421 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААБ-3*120
ТП52 - ТП69 | 10 | 114 | 6.5818 | 6.5818 | - | - | 170 | 1 | А-35
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТП52 - ТП26 | 10 | 512 | 29.5603 | 29.5603 | - | - | 170 | 1 | А-35
ТП52 - ТП3 | 10 | 710.807 | 41.0385 | 41.0385 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП3 - ТП4 | 10 | 651.817 | 37.6327 | 37.6327 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП4 - ТП64 | 10 | 617.824 | 35.6701 | 35.6701 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП64 - ТП5 | 10 | 41 | 2.3671 | 2.3671 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП64 - ТП100 | 10 | 516.85 | 29.8403 | 29.8403 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП100 - ТП1051 | 10 | 38 | 2.1939 | 2.1939 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП100 - ТП1052 | 10 | 38 | 2.1939 | 2.1939 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП100 - ТП102 | 10 | 219 | 12.644 | 12.644 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП102 - ТП16 | 10 | 81 | 4.6765 | 4.6765 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААБ-3*120
ТП16 - ТП1 | 10 | 38 | 2.1939 | 2.1939 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | АСБ-3*95
ПС - ТП38 | 10 | 1648.071 | 95.1514 | 95.1514 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ПС - ТП381 | 10 | 1648.071 | 95.1514 | 95.1514 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ПС - ТП382 | 10 | 1648.071 | 95.1514 | 95.1514 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП38 - ТП101,ТП44 | 10 | 258.98 | 14.9522 | 14.9522 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ТП38 - ТП101 | 10 | 240 | 13.8564 | 13.8564 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ТП38 - ТП441 | 10 | 19 | 1.097 | 1.097 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ТП38 - ТП442 | 10 | 19 | 1.097 | 1.097 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААШВ-3*95
ТП38-ТП30,ТП47,ТП49 | 10 | 1099.107 | 63.457 | 63.457 | - | - | 170 | 1 | А-35
ТП38 - ТП47,ТП49 | 10 | 83 | 4.792 | 4.792 | - | - | 215 | 1 | А-50
ТП38 - ТП47 | 10 | 41 | 2.3671 | 2.3671 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП38 - ТП49 | 10 | 42 | 2.4249 | 2.4249 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП38 - ТП30 | 10 | 1016.17 | 58.6686 | 58.6686 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТП30 - ТП96 | 10 | 970.21 | 56.0151 | 56.0151 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААБ-3*120
ТП96 - ТП95 | 10 | 160 | 9.2376 | 9.2376 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП96 - ТП29 | 10 | 688.217 | 39.7342 | 39.7342 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААБ-3*120
ТП29 - ТП2 | 10 | 134.288 | 7.7531 | 7.7531 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | АСБ-3*95
ТП2 - ТП221 | 10 | 36 | 2.0785 | 2.0785 | 5.7193 | 23.915 | 275 | 1 | АСБЛ-3*150
ТП2 - ТП222 | 10 | 36 | 2.0785 | 2.0785 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП2 - ТП111 | 10 | 26.331 | 1.5202 | 1.5202 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБ-3*120
ТП111 - ТП131 | 10 | 14 | 0.80829 | 0.80829 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | АСБЛ-3*120
ТП131 - ТП133 | 10 | 7 | 0.40415 | 0.40415 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП29 - ТП1241 | 10 | 537.964 | 31.0594 | 31.0594 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | АСБ-3*95
ТП29 - ТП1242 | 10 | 537.964 | 31.0594 | 31.0594 | - | - | 175 | 1 | АС-35
ТП124 - ТП21 | 10 | 521.981 | 30.1366 | 30.1366 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ТП21 - ТП45 | 10 | 285.982 | 16.5112 | 16.5112 | - | - | 215 | 1 | А-50
ТП45 - ТП97 | 10 | 269 | 15.5307 | 15.5307 | - | - | 265 | 1 | АС-70
ТП97 - ТП91 | 10 | 165 | 9.5263 | 9.5263 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП91 - ТП121 | 10 | 84 | 4.8497 | 4.8497 | 5.7193 | 23.915 | 205 | 1 | ААБ-3*95
ТП91 - ТП82,ТП125 | 10 | 78 | 4.5033 | 4.5033 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААШВ-3*120
ТП91 - ТП82 | 10 | 29 | 1.6743 | 1.6743 | 5.7193 | 23.915 | 240 | 1 | ААБЛУ-3*120
ТП91 - ТП125 | 10 | 49 | 2.829 | 2.829 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ТП125 - ТП132 | 10 | 22 | 1.2702 | 1.2702 | - | - | 210 | 1 | АС-50
ЭС - ПС | 110 | 5156.503 | 27.0646 | 27.0646 | - | - | 390 |  | АС-120

## Лист2
Таблица 3.3. Результаты проверки линий по условиям нагрева длительно -
допустимым и термическую стойкость.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 205 |  | ААШВ-3*95
[5 empty] | 5.7193 |  | 410
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
210
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
205
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
170
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
170
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
210
210
175
210
210
210
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
ТП38-ТП30,ТП47,ТП49 | [6 empty] | 170
215
175
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
175
210
215
265
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
210
[6 empty] | - | 210
[5 empty] | - | - | 390

## Лист3
Таблица 3.3. Результаты проверки линий по условиям нагрева длительно -
допустимым и термическую стойкость.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 205 |  | ААШВ-3*95
[5 empty] | 5.7193 |  | 410
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
210
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
205
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
170
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
170
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
210
210
175
210
210
210
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
ТП38-ТП30,ТП47,ТП49 | [6 empty] | 170
215
175
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
Продолжение табл. 3.3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 275
175
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
175
210
215
265
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 205
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
[5 empty] | 5.7193 |  | 240
210
[6 empty] | - | 210
[5 empty] | - | - | 390