## Лист1
Таблица 4.2. Результаты выбора самонесущих изолированных
проводов
№ | участок | кол. | U, | Ргр, | Qгр, | cos | I, | L, | DUp, | DUдоп, | DUа.доп, | F, | Iдоп, | Сечение | Тип
| сети | потр. | кВ | кВт | квар |  | А | км | В | В | В | мм^2 | А | мм^2 | СИП - 4
1 | ТП - 1 | 22 | 0.38 | 29.832 | 8.701 | 0.96 | 47.1823 | 0.75 | 1.0304 | 19 | 17.9696 | 102.3932 | 250 | 4*120 | Рассвет
2 | ТП - 2 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.7 | 0.86485 | 19 | 18.1351 | 85.1592 | 220 | 4*95 | Рассвет
3 | ТП - 3 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.77 | 0.95134 | 19 | 18.0487 | 94.124 | 220 | 4*95 | Рассвет
4 | ТП - 4 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.78 | 0.96369 | 19 | 18.0363 | 95.4117 | 250 | 4*120 | Рассвет
5 | ТП - 5 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.85 | 1.0502 | 19 | 17.9498 | 104.4753 | 250 | 4*120 | Рассвет
6 | ТП - 6 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.86 | 1.0625 | 19 | 17.9375 | 105.7772 | 250 | 4*120 | Рассвет
7 | ТП - 7 | 19 | 0.38 | 26.828 | 7.8248 | 0.96 | 42.4311 | 0.93 | 1.149 | 19 | 17.851 | 114.9411 | 250 | 4*120 | Рассвет
8 | ТП - 8 | 36 | 0.38 | 43.2 | 12.6 | 0.96 | 68.3251 | 0.35 | 0.69632 | 12 | 11.3037 | 110.0014 | 250 | 4*120 | Рассвет
9 | 8 - 9 | 18 | 0.38 | 25.776 | 7.518 | 0.96 | 40.7673 | 0.22 | 0.26115 | 7 | 6.7388 | 69.202 | 180 | 4*70 | Рассвет
10 | 8 - 10 | 12 | 0.38 | 19.296 | 5.628 | 0.96 | 30.5185 | 0.22 | 0.1955 | 7 | 6.8045 | 51.305 | 180 | 4*70 | Рассвет
11 | 8 - 11 | 12 | 0.38 | 19.296 | 5.628 | 0.96 | 30.5185 | 0.22 | 0.1955 | 7 | 6.8045 | 51.305 | 180 | 4*70 | Рассвет
12 | ТП - 12 | 26 | 0.38 | 33.8 | 9.8583 | 0.96 | 53.4581 | 0.55 | 0.85612 | 19 | 18.1439 | 84.2589 | 220 | 4*95 | Рассвет
13 | ТП - 13 | 22 | 0.38 | 29.832 | 8.701 | 0.96 | 47.1823 | 0.85 | 1.1678 | 19 | 17.8322 | 116.9397 | 250 | 4*120 | Рассвет
14 | ТП - 14 | 22 | 0.38 | 29.832 | 8.701 | 0.96 | 47.1823 | 0.76 | 1.0441 | 19 | 17.9559 | 103.8379 | 250 | 4*120 | Рассвет
15 | ТП - 15 | 22 | 0.38 | 29.832 | 8.701 | 0.96 | 47.1823 | 0.75 | 1.0304 | 19 | 17.9696 | 102.3932 | 250 | 4*120 | Рассвет