4. Расчет электрических нагрузок жилого массива “Б” и разработка схемы сети 0,4кВ с применением самонесущих изолированных проводов

Однородными считаются потребители, примерно одинаковые по режиму электропотребления (группы жилых домов, общественные здания и т. п.).

Расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, кВт, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле [2], стр.8:

Ркв=Ркв.уд⋅n

где: Ркв.уд – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (домов) по [2], табл. 2.1.1, кВт/квартира;

n – количество квартир.

Расчетные нагрузки группы однородных потребителей на участках 0,38кВ определяются по формуле ([7] (7.1)):

Р=Код⋅рi

где: рi – суммируемые мощности отдельных потребителей;

Код – коэффициент одновременности,

Код=а+bmn

где: a, b, m – коэффициенты принимаемые по [8], табл.7.2.

Произведем расчет нагрузок потребителей и линий 0,38кВ питаемых от ТП-49.

Схема питания потребителей от ТП-49 приведена на рис.4.1.

Так как потребители однородные то произведем расчет нагрузок приведенных к вводу в жилой дим:

Ркв=Ркв.уд⋅n=4⋅1=4кВт

где: Ркв.уд – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (домов) по [2], табл. 2.1.1, Ркв.уд=4 кВт/квартира;

n – количество квартир, n=1.

Определим нагрузку группы потребителей питающихся по линии ТП-1:

Р=Код⋅i=1nрi=0,339⋅i=1224=29,832кВт

где: рi – суммируемые мощности отдельных потребителей, рi=4кВт;

Код=а+bmn=0,16+0,84222=0,339           Код – коэффициент одновременности,

где: a, b, m – коэффициенты, принимаемые по [8], табл.7.2., а=0,16, b=0,84, m=2.

Определим номинальный ток группы:

Iном=Ргр3⋅Uном⋅cosϕ=29,8323⋅0,38⋅0,96=47,182А

Расчет электрических нагрузок других групп произведем в программном комплексе Exel. Результаты расчета представлены в табл.4.1.

Таблица 4.1. Результаты расчета электрических

нагрузок жилого массива “Б”

Выбор ответвлений к электроприемникам производится по следующим условиям:

Iдоп≥Iр

где: Iдоп – длительно допустимый ток провода, А;

Iр – расчетный ток линии, А;

Iз – ток срабатывания защитного аппарата, А;

кз – кратность допустимого длительного тока по отношению к номинальному току срабатывания защитного аппарата.

Произведем выбор ответвлений к электроприемникам:

Iр=Р3⋅Uном⋅cosϕ=43⋅0,38⋅0,96=6,33А

Iдоп≥6,33А     У электроприемников установлены автоматические выключатели типа АЕ2010 с номинальным током I=10А.

Iдоп≥10⋅0,66=6,6А

По [9] выбираем самонесущий изолированный провод типа “Аврора” сечением 3*16+1*25 с длительно - допустимым током 70А.

Так как остальные электроприемники являются однотипными, то сечения ответвлений будут одинаковыми.

Выбор самонесущих изолированных проводов на остальных участках сети выполним по условию допустимой потери напряжения и проверим по условию нагрева длительно – допустимым током, кроме того, для условий городских сетей принимается во внимание условие неизменности сечения по всей линии с несколькими нагрузками.

Рассмотрим алгоритм выбора сечений проводников по допустимой потере напряжения с учетом необходимости выполнения дополнительного условия.

Решение начинается с выбора величины удельного индуктивного сопротивления x0 зависимости от конструктивного исполнения сети и номинального напряжения. Затем определяется реактивная составляющая потери напряжения ([3], с.121):

ΔUр=x0⋅Qiл⋅lUн

Далее находится активная составляющая допустимой потери напряжения:

ΔUа.доп=ΔUдоп−ΔUр

При условии неизменности сечения по всей линии с несколькими нагрузками сечение проводника определяется по формуле ([3], с.122):

F=Piл⋅liлγ⋅ΔUа.доп⋅Uн

где:  - удельная проводимость материала проводника (для алюминиевых проводников =32м/Ом*мм^2).

Далее выбранный проводник проверяется по нагреву длительно – допустимым током ([3], 4.11.):

Iнб≤Iдоп

где: Iдоп – допустимый ток проводника, учитывающий реальные условия его прокладки и охлаждения;

Iнб – наибольший ток из нормального, послеаварийного и ремонтного режимов.

Произведем выбор сечения линии на участке ТП-1.

Примем удельное индуктивное сопротивление линий равным 0,06 Ом/км и найдем реактивную составляющую потери напряжения:

ΔUр=x0⋅Q1−7л⋅lUн=0,06⋅8,701⋅0,750,38=1,03В

где: Q1-7л – реактивная мощность протекаемая по линии 1-7, Q1-7л=18,02квар;

l – длинна линии 1-2, l=0,7км.

Примем допустимую потерю напряжения Uдоп=5% или Uдоп=19В.

Находим активную составляющую допустимой потери напряжения:

ΔUа.доп=ΔUдоп−ΔUр=19−1,03=17,97В

F=Piл⋅liлγ⋅ΔUа.доп⋅Uн=29,832⋅0,75⋅10332⋅17,97⋅0,38=102,391мм2     Определяем сечение жил самонесущих изолированных проводов:

Выбираем по [9] самонесущий изолированный провод типа “Рассвет” cечением 4*120 с Iдоп=250А.

Выбранный проводник проверим по нагреву длительно – допустимым током ([3], 4.11.):

47,182A≤250A

Выбор остальных участков сети представленной на рис.4.1. произведем в программном комплексе Exel.

Результаты выбора проводов представлены в табл.4.2.

Конструктивная часть линии с Самонесущими изолированными проводами представлена на листе 6 графической части.