Заключение

В данном дипломном проекте была разработана схема электроснабжения г. Калинковичи с переводом питания на подстанцию 110/10кВ “Калинковичи – Южная”

Подстанция 110/10кВ была спроектирована с учетом роста нагрузок коммунально – бытовых потребителей, при этом на подстанции устанавливается один трансформатор мощностью 6,3МВА, на перспективу предусматривается установка второго трансформатора мощностью 6,3МВА.

Схема подстанции представлена на листе 3 графической части.

Так же на подстанции 110/10кВ было выбрано следующее коммутационное оборудование:

на стороне 110кВ установлен выключатель типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 и разъединитель типа РДЗ-110/1000У1;

на стороне 10кВ были установлены вакуумные выключатели завода “Тавридаэлектрик” типа BB/TEL-10-12,5/1000У2.

Учет расхода электроэнергии на подстанции осуществляется с помощью микропроцессорного устройства “Эркон” к которому подключены 16 счетчиков активной и реактивной электроэнергии.

В проекте рассчитан контур заземления подстанции который представлен на листе 5 графической части.

При переводе питания потребителей электроэнергии сеть 10кВ не реконструируется, а меняются лишь места источника питания, в

результате чего, имеющееся сеть была проверена по условиям нагрева длительно допустимым током и термическую стойкость.

Так же в проекте были рассчитаны режимы распределительной сети 10 кВ, по результатам чего на трансформаторных подстанциях изменены отпайки ПБВ для обеспечения уровня напряжений требованиям ГОСТ в максимальном и минимальном режиме работы сети.

При расчете токов короткого замыкания был применен программный комплекс “ТКЗ – 3000”.

С учетом повышения качества электроснабжения потребителей линия 0,4кВ отходящая от ТП-49 выполненная голыми проводами демонтирована, а на ее место установлена линия с самонесущими изолированными проводами.

Сметная стоимость демонтажа ВЛИ составила 15287,14 руб. в ценах 1991г, а стоимость монтажа линии с самонесущими изолированными проводами составила 292521 руб в ценах того же года.

По результатам расчета сетевых графиков время на демонтаж ВЛИ составило 89 суток, а на монтаж СИП 232 суток.

В проекте предложены рекомендации по эксплуатации СИП с точки зрения охраны труда и техники безопасности.

Конструктивная часть линии 0,4кВ с СИП представлена на листе 6 графической части.