2. Расчет электрических нагрузок промышленных и коммунально-бытовых потребителей сектора “A”

г. Калинковичи и разработка схемы перевода их питания на новую подстанцию 100/10кВ

Так как в настоящее время реконструкция сети 10кВ в г. Калинковичи не предусматривается, то подстанцию “Калинковичи - Южная” предполагается присоединить к уже существующей сети.

Генплан сектора “А” г. Калинковичи с существующими ТП 10/0,4кВ приведен на листе 1 графической части, а схема присоединения подстанции ”Калинковичи - Южная” к сети 10кВ приведена на листе 2 графической части.

Для этой сети произведем расчет электрических нагрузок, согласно инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 [2].

Pр.мр=(Pр.жд.уд+Pобщ.зд.уд)⋅S⋅10−3     Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайона (квартала), приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определяется по формуле [2] с.19:

где: Робщ.зд.уд- удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения, принимаемая для домов с плитами на твердом или газообразном топливе- 2,3 Вт/м^2;

Рр.ж.д.уд- удельная расчетная нагрузка жилых домов, Вт/м^2, приведена в [2] табл. 2.1.5;

S- общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), м^2.

В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов принимаются по [2] табл. 2.1.4.

Расчетные электрические нагрузки промышленных предприятий следует принимать по проектам электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.

Электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным фактических замеров с учетом перспективного развития предприятия.

Pр.тп49=(Pр.жд.уд+Pобщ.зд.уд)⋅S⋅10−3=(14,2+2,3)⋅14500⋅10−3=239,25кВт     Рассмотрим пример расчета электрических нагрузок для ТП-49, с установленным трансформатором ТМ-250/10  от которой получают питание 270 домов.

Согласно формуле [2] с.19:

где: Робщ.зд.уд- удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения, принимаемая для домов с плитами на твердом или газообразном топливе, Робщ.зд.уд =2,3 Вт/м^2 ([2] c.19);

Рр.ж.д.уд- удельная расчетная нагрузка жилых домов, Рр.ж.д.уд=14,2 Вт/м^2 ([2] табл. 2.1.5);

S- общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), S=14500 м^2.

По [2] табл. 2.1.4. принимаем расчетный коэффициент реактивной мощности cos=0,96.

Sр.тп49=Pр.тп49cosϕ=239,250,96=249,22кВА     Расчетная мощность ТП-49:

Расчет нагрузок остальных ТП  произведем с помощью ЭВМ в электронных таблицах Exel.

Результаты расчета представленны в табл. 2.1.

Расчетные электрические нагрузки городских сетей 10(6)кВ определяются умножением суммы расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП, присоединенных к данному элементу сети (ЦП, РП, линии и др.), на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов их нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по [2] табл. 2.4.2. Коэффициент мощности для линий 10(6)кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92.

По приведенной методике определим электрическую нагрузку подстанции “Калинковичи - Южная”:

Sпс=Sр.тп⋅Куч=(249,22+230,31+92,813+68,75+380+320++370+210+202,06+80+830+150+380+223,41+210+670++20,625+200+338,59+1200+640+92,813+65,313+90,234++147,44+95+39,531+39,531+205,88+310+92,813+140++110+110+222,58+203,67+135,85+223,56+340+334,58++669,17+210,61+158,13+152,97)⋅0,55=6190,496кВА

где: Sр.тп- расчетные нагрузки отдельных ТП табл 2.1, кВА;

Куч- коэффициент совмещения максимумов нагрузок трансформаторов, Ку=0,55 ([2] табл. 2.4.1).