5. Учет расхода электроэнергии на стороне 10кВ подстанции “Калинковичи – Южная” с применением современных информационно – измерительных систем

Вычислительное устройство (ВУ) предназначено для организации локальных систем учета энергии и ресурсов с подключением ПЭВМ или без подключения, а также для организации локальных систем учета энергии с передачей данных и управления по каналам связи.

ВУ "Эркон" предназначено для организации телеконтроля по радио и телефонному каналу, а также работы в составе сети учета на базе совместимых с ним ВУ.

ВУ отличается от своих аналогов (КТС ИИСЭ3, ИИСЭ4, СИМЭК, ЦП6002) следующим:

имеет герметичное исполнение;

обеспечивает ввод и редактирование констант памяти в десятичном виде;

не ограничивает число каналов в группе;

полностью управляется как со стороны канала связи, так и со стороны местной ПЭВМ;

ведется досье на контрольный канал;

имеет встроенный контрольный пример с мгновенной загрузкой;

имеет электронную подстройку точности хода своих часов;

настраивается практически на любой тип датчиков импульсов;

позволяет назначать любые группы учета на ведение графиков мощности;

самотестируется в процессе работы.

ВУ "Эркон-01" выпускается в следующем исполнении:

с выходом в полноспектральный канал тональной частоты, то есть радиоканал, выделенный телефонный канал и коммутируемый телефонный канал.

ВУ обеспечивает прием уникальных данных по 16 индивидуальным двухпроводным линиям связи от импульсного счетчика-датчика, удовлетворяющего следующим требованиям:

ток в состоянии "замкнуто" больше 9 мА;

ток в состоянии "разомкнуто" меньше 1 мА;

длительное состояние "замкнуто" больше 125 мс;

сопротивление шлейфа связи меньше 570 Ом.

Питание датчиков ВУ осуществляется от самого ВУ "Эркон" по линиям связи на напряжении 12 В. все входы от линии связи имеют одностороннюю гальваническую развязку.

ВУ во всех исполнениях обеспечивает прием уплотненных данных от устройств сбора данных (УСД) типа Е441М производства Вильнюсского госпредприятия "Системы учета энергии" или от любого другого совместимого с ним в части полнодуплексного обмена по интерфейсу "Токовая петля 10 мА" со скоростью 300 бит в секунду при условиях:

к шлейфу подключено не более восьми УСД;

суммарное сопротивление шлейфа меньше 5 кОм;

емкость шлейфа меньше 1 мкФ.

ВУ ведет обработку поступающих в него данных по 128 каналам, если используются УСД типа Е441М, или по 32 каналам, если используются УСД любого типа из выпускаемых в Республике Беларусь или Литве – в совокупности с неуплотненным приемом данных.

ВУ обеспечивает объединение каналов учета в группы по 64 и не накладывается ограничение на количество каналов в группе и количество вхождений одного и того же канала в разные группы.

ВУ обеспечивает обработку, хранение и вывод следующих расчетных параметров:

Групповые параметры:

01 – текущая получасовая интенсивность расхода;

02 – интенсивность расхода за прошлый получас;

03 – максимальная интенсивность расхода (ИР) за прошлый получас;

04 – максимальная ИР в часы утренних пик;

05 – максимальная ИР в часы вечерних пик;

06 – максимальная ИР внутри плавающей зоны суток, без ввода на пульт;

07 – средняя ИР в ночные часы;

08 – текущая ИР за три минуты;

09 – расход от начала текущих суток;

10 – расход за прошлые сутки;

11 – расход от начала текущей зоны суток;

12 – расход за позапрошлые сутки;

13 – расход за третьи сутки назад;

14 – расход за четвертые сутки назад;

15 – расход от начала расчетного периода (РП);

22 – расход от начала РП в часы пик;

23 – то же в часы полупик;

28 – расход за прошлый РП;

29 – расход за прошлый РП в часы пик;

30 – то же в часы полупик;

31 – то же в ночные часы;

57 – график мощности от начала текущих суток;

58 – то же за прошлые сутки;

59 – то же за два дня назад;

60 – то же за три дня назад;

61 – то же за четыре дня назад;

72 – число переборов мощности в текущем РП;

73 – то же в прошлом РП.

Канальные параметры:

34 – расход от начала текущих суток;

35 – расход за прошлые сутки;

36 – расход от начала РП;

37 – канальный аналог параметра 1;

38 – то же параметра 7;

39 – импульсы за прошлые сутки;

40 – импульсы от начала текущих трех минут;

41 – импульсы за прошлые три минуты;

42 – импульсы от начала текущих суток;

43 – импульсы от начала РП.

Технологические параметры:

45 – статистика связи с УСД от начала текущих суток;

46 – то же за прошлые сутки;

48 – буфер сбоев питания (20 последних сбоев);

49 – матрица неработающих каналов;

81 – контрольный счет до полудня текущих суток;

82 – то же после полудня текущих суток;

91 – то же до полудня прошлых суток;

92 – то же после полудня прошлых суток;

101 – состояние ВУ (без вывода на пульт).

Дискретность параметров расчета следующая:

Тридцатиминутные параметры: 02, 08, 10, 57;

Трехминутные параметры: 01, 07, 34, 37, 28, 40, 41, 42, 42, 81, 82;

По концу зоны: 22, 23, 24;

По концу суток: 09, 21, 11, 12, 13, 35, 36, 58, 59, 60, 61, 91, 92;

По концу РП: 28, 29, 30, 31.

Все расчетные параметры и внутреннее время сохраняются до 14 суток.

ВУ обеспечивает загрузку следующих параметров с пульта или ПЭВМ, или дистанционно по каналу связи:

группирование каналов;

масштабные коэффициенты каналов;

групповые лимиты мощности;

зоны суток для каждого квартала;

время, дата;

моменты перехода на летнее, зимнее время;

количество подключенных УСД.

ВУ обеспечивает выполнение следующих телеканалов управления от ПЭВМ или по каналу связи:

тестирование ВУ;

очистка учетных накоплений;

старт/стоп ВУ.

ВУ представляет собой ограниченно программируемую пользователем микропроцессорную систему, выполняющую следующие функции локальной системы учета:

непосредственный сбор уникальных данных от импульсных датчиков, электрически совместимых с датчиком Е440.01 по 16 двухпроводным линиям связи;

обработку данных для вычислений расчетных параметров на 16-ти местном сегментном дисплее;

ввод констант пользователя с двадцатиклавишного пульта в естественном виде;

выдачу всех параметров и полное управление от ПЭВМ по интерфейсу RS232;

выдачу и возможность загрузки констант пользователя с ПЭВМ;

дублированную выработку текущего времени и даты с возможностью перехода/возврата к летнему/зимнему времени;

энергонезависимое хранение всех учетных накоплений, выработку времени и даты не менее двух суток при отключении силового питания;

самопроверку всех математических операций и самотестирования;

фиксацию времени и даты начала и окончания отключения основного питания (20 последних отключений);

автотестирование связи с УСД;

выявление неработающих датчиков, как подключенных непосредственно, так и через УСД.

ВУ обеспечивает:

выдачу всех расчетных параметров по коммутирующему и не коммутирующему, а также радиоканалу тональной частоты по физическому протоколу V26-бис (совместим с системой СИМЭК, ЦП6002, КТС ИИСЭ3, 4) по запросу;

возможность полного дистанционного управления;

возможность полной дистанционной диагностики технического состояния ВУ и связи с датчиком и УСД;

совместную работу с СИМЭК ЦС;

совместную работу с ЦП6002-ЦС.

ВУ "Эркон-01" полностью заменяет сумматор ETS-M и ЦП6002 МС (Литва) при организации телеконтроля нагрузок по радиоканалу.

При использовании коммутируемого телефонного канала ВУ обеспечивает контроль потоков энергии и отслеживает положение коммутационной аппаратуры на удаленной нетелемеханизированной подстанции.

Программное обеспечение (ПО), записанное в ПЗУ, реализует фоновую обработку массивов, поступающих по прерываниям данных и меток времени путем отслеживания флагов готовности данных и флагов состояния внешних ВУ.

ПО содержит следующие модули:

генератор векторов прерывания и чисел контрольного примера;

инициализатор аппаратного обеспечения;

инициализатор ОЗУ;

фоновый супервизор задач;

часы (календарь) генератор меток времени;

обработчик меток времени;

библиотеку арифметических программ;

десятично-двоичный преобразователь чисел;

драйвер обмена с ПЭВМ;

то же с УСД;

диспетчер обмена с УСД.

В процессе программирования должны быть занесены константы пользователя:

таблица группирования каналов;

весовые коэффициенты каналов;

лимиты мощности;

зоны суток поквартально для установки видов учета;

назначение групп на виды учета;

количество подключенных УСД;

назначение групп на графике.

Виды учета: электроэнергия, газ, пар, вода, теплоэнергия, вода питьевая.

Установка лимитов мощностей производится для зон утреннего пика, вечернего пика и плавающей зоны.

Обслуживание ВУ является необходимым только при возникновении неисправности.

Один раз в три года эксплуатации аккумуляторы ВУ заменяются новыми.

В настоящем дипломном проекте разработана схема привязки ИИК ВУ "Эркон-01" к схеме подстанции 110/10кВ “Калинковичи – Южная” для автоматизации технического учета электроэнергии.

На фидерах установлены счетчики активной и реактивной энергии.

Для получения данных со всех счетчиков системы технического учета необходимо задействовать 16 каналов учета.

Схема привязки ИИК ВУ "Эркон-01" приведена на листе 7 графической части проекта.