6. Расчет на ПЭВМ токов короткого замыкания на напряжениях 110 и 10 кВ подстанции “Калинковичи – Южная” и выбор основного электрооборудования в связи с предстоящим вводом второго трансформатора 110/10 кВ мощностью 6,3МВА

Методика расчета токов короткого замыкания приведена в п.3.1. Расчет ТКЗ при установке второго трансформатора 110/10кВ произведем в программном комплексе ТКЗ-3000.

Расчетная схема и схема замещения сети представлены на рис.6.1.

Рис.6.1. Расчетная схема и схема замещения сети

для расчета токов КЗ.

Исходные данные для расчетов в программном комплексе ТКЗ-3000 представлены в табл.6.1., а результаты расчета приведены в табл.6.2.

Таблица 6.1. Исходные данные для расчета в

программном комплексе ТКЗ-3000.

+----------------------------------------------------------------+

¦Tип¦Пар¦Узел-1¦Узел-2¦  R1    ¦    X1  ¦E;K;B(c);¦ Фаза  ¦ N эл.¦

+---+---+------+------+--------+--------+---------+-------+------¦

¦ 4 ¦ 0 ¦0     ¦1     ¦   0.001¦   5.780¦  115.000¦  0.000¦   0  ¦

¦ 0 ¦ 0 ¦1     ¦2     ¦   1.623¦   0.927¦    0.000¦  0.000¦   0  ¦

¦ 3 ¦ 0 ¦2     ¦3     ¦  14.700¦ 220.400¦   10.500¦  0.000¦   0  ¦

¦ 0 ¦ 0 ¦1     ¦4     ¦   1.830¦   3.203¦    0.000¦  0.000¦   0  ¦

¦ 3 ¦ 0 ¦4     ¦5     ¦  14.700¦ 220.400¦   10.500¦  0.000¦   0  ¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 6.2. Результаты расчета токов короткого

замыкания в программном комплексе

ТКЗ-3000.

------------T----------------T-----------T-----------T

¦   узел    ¦  наименование  ¦   I(1)3   ¦   I(1)1   ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦     1     ¦        2       ¦     3     ¦     4     ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=  115.0 ¦X1=     5.8¦

¦1-         ¦                ¦I1 =  11487¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       0   ¦                ¦     11487 ¦           ¦

¦       2   ¦                ¦         0 ¦           ¦

¦       4   ¦                ¦         0 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=  115.0 ¦X1=     6.7¦

¦2-         ¦                ¦I1 =   9621¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       1   ¦                ¦      9621 ¦           ¦

¦       3   ¦                ¦         0 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=   11.0 ¦X1=     2.1¦

¦3-         ¦                ¦I1 =   3062¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       2   ¦                ¦      3062 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

Продолжение табл. 6.2.

+-----------Т----------------Т-----------Т-----------+

¦     1     ¦        2       ¦     3     ¦     4     ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=  115.0 ¦X1=     9.0¦

¦4-         ¦                ¦I1 =   7242¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       1   ¦                ¦      7242 ¦           ¦

¦       5   ¦                ¦         0 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=   11.0 ¦X1=     2.1¦

¦5-         ¦                ¦I1 =   3031¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       4   ¦                ¦      3031 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

В распределительном устройстве 10 кВ второго трансформатора также установим комплектные распределительные устройства внутренней установки серии TEL(КРУ/TEL). В ячейках КРУ/TEL применяются вакуумные выключатели ВВ/TEL.

Условия для выбора электрооборудования приведены в п.3.

Выбор выключателей ВВ/TEL выполним в табличной форме в виде табл.6.3.

Таблица 6.3. Выбор выключателей ВВ/TEL на ПС.

| # Условия выбора | Расчетная величена | ## Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =10 кВ | 10 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=2587,4753⋅10=149,387 А | 630 А |
| Iотк  Iпо | Iк3 = 3,031 кА | 12,5 кА |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅3,031=7,29 кА | 32 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=3,0312⋅(0,01+0,6)=5,6 кА2⋅с | 12,524 =625 кА2с |

По [6] принимаем выключатели ВВ/TEL-10-12,5/1000У2.

На стороне 110кВ ПС установим неавтоматическую перемычку.

Выбор выключателей, и разъединителей на стороне высшего напряжения ПС представлены в табл.6.4.-6.5.

Таблица 6.4. Выбор выключателей.

| # Условия выбора | Расчетная величена | ## Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =110 кВ | 110 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=6190,4963⋅110=32,492 А | 1250 А |
| Iотк  Iпо | Iк3 = 7,242 кА | 25 кА |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅7,242=17,41 кА | 65 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=7,2422⋅(0,01+0,6)=31,99 кА2⋅с | 2523 =1875 кА2с |

Выбираем выключатель типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 по [7], табл.5.2.

Таблица 6.5. Выбор разъединителей.

| # Условия выбора | Расчетная величена | Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =110 кВ | 110 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=6190,4963⋅110=32,492 А | 1000 А |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅7,242=17,41 кА | 80 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=7,2422⋅(0,01+0,6)=31,99 кА2⋅с | 31,524 =3969 кА2с |

Выбираем отделители типа РДЗ-110/1000У1 по [6], табл.5.5.