## Лист1
Таблица 2.1. Результаты расчета электрических нагрузок
№ ТП | Тр-ор | кол. | потребители | Sж12,м^2 | Рр.ж12.уд,Вт/м^2 | Sж35,м^2 | Рр.ж35.уд,Вт/м^2 | Робщ.зд.уд,Вт/м^2 | Рр.мк,кВт | cos f | Sр.мк,МВА | Sпр,кВА | Sр.тп,кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
49 | 250 | 1 | 270 дом | 14500 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 239.25 | 0.96 | 249.2188 |  | 249.2188
47 | 250 | 1 | 247 дом | 13400 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 221.1 | 0.96 | 230.3125 |  | 230.3125
44 | 160 | 1 | 100 дом | 5400 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 89.1 | 0.96 | 92.8125 |  | 92.8125
59 | 160 | 2 | 72 дом | 4000 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 66 | 0.96 | 68.75 |  | 68.75
38 | 250 | 2 | Автобаза №7 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 380 | 380
101 | 400 | 1 | Сельхозхимия | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 320 | 320
86 | 250 | 2 | ДРСУ | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 370 | 370
76 | 250 | 2 | Школа №8 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 210 | 210
51 | 250 | 1 | 40 дом, 2*5эт.*100кв. | 2200 | 14.2 | 10800 | 12.3 | 2.3 | 193.98 | 0.96 | 202.0625 |  | 202.0625
53 | 100 | 1 | Автобаза №5 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 80 | 80
25 | 630 | 1 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
| 400 | 1 | ЗБХ | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 830 | 830
69 | 250 | 1 | Ветлечебница | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 150 | 150
107 | 250 | 2 | ДСР | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 380 | 380
30 | 250 | 1 | 98 дом, 2*5эт*80кв | 5300 | 14.2 | 8700 | 12.3 | 2.3 | 214.47 | 0.96 | 223.4062 |  | 223.4062
95 | 250 | 1 | КБО | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 210 | 210
26 | 400 | 2 | Лесхоз | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 670 | 670
108 | 100 | 1 | 22 дом | 1200 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 19.8 | 0.96 | 20.625 |  | 20.625
52 | 250 | 1 | МПМК 101 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 200 | 200
3 | 400 | 1 | 365 дом | 19700 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 325.05 | 0.96 | 338.5938 | 0 | 338.5938
93 | 160 | 1 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
65 | 160 | 2 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
116 | 100 | 1 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
128 | 160 | 2 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
129 | 160 | 2 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
130 | 160 | 1 | Водозабор | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 1200 | 1200
23 | 630 | 1 |  | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3
96 | 250 | 1 | Промкомбинат | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 640 | 640
124 | 160 | 1 | 100 дом | 5400 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 89.1 | 0.96 | 92.8125 |  | 92.8125
111 | 400 | 2 | 70 дом | 3800 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 62.7 | 0.96 | 65.3125 |  | 65.3125
29 | 250 | 1 | 97 дом | 5250 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 86.625 | 0.96 | 90.2344 |  | 90.2344
4 | 160 | 1 | 70 дом, 5эт.*100кв. | 3800 | 14.2 | 5400 | 12.3 | 2.3 | 141.54 | 0.96 | 147.4375 |  | 147.4375
Продолжение табл. 2.1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | 160 | 1 | Воен.городок. | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 95 | 95
131 | 250 | 2 | 42 дом. | 2300 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 37.95 | 0.96 | 39.5312 |  | 39.5312
133 | 250 | 1 | 42 дом. | 2300 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 37.95 | 0.96 | 39.5312 |  | 39.5312
16 | 250 | 1 | 132 дом. 5эт.*100кв. | 7200 | 14.2 | 5400 | 12.3 | 2.3 | 197.64 | 0.96 | 205.875 |  | 205.875
21 | 400 | 1 | ДУ-152 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 310 | 310
45 | 160 | 1 | 100 дом. | 5400 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 89.1 | 0.96 | 92.8125 |  | 92.8125
97 | 160 | 1 | Гор.газ. Пож.ДЭПО | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 140 | 140
91 | 160 | 1 | ЭТУС | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 110 | 110
121 | 160 | 1 | Сельэнерго | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 110 | 110
1 | 250 | 1 | 239 дом. | 12950 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 213.675 | 0.96 | 222.5781 |  | 222.5781
22 | 250 | 1 | 219 дом. | 11850 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 195.525 | 0.96 | 203.6719 |  | 203.6719
132 | 160 | 1 | 4 дом. 2*5эт.*80кв. | 250 | 14.2 | 8650 | 12.3 | 2.3 | 130.415 | 0.96 | 135.849 |  | 135.849
5 | 250 | 1 | 2*5эт*100кв,3*3эт*18кв | 0 | 14.2 | 14700 | 12.3 | 2.3 | 214.62 | 0.96 | 223.5625 |  | 223.5625
100 | 400 | 2 | Школа№9 | 0 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 |  |  |  | 340 | 340
64 | 400 | 2 | 4*5эт.*100кв. | 0 | 14.2 | 22000 | 12.3 | 2.3 | 321.2 | 0.96 | 334.5833 |  | 334.5833
102 | 400 | 2 | 8*5эт.*100кв. | 0 | 14.2 | 44000 | 12.3 | 2.3 | 642.4 | 0.96 | 669.1667 |  | 669.1667
105 | 250 | 1 | 85 дом. 2*5эт.*80кв. | 4600 | 14.2 | 8650 | 12.3 | 2.3 | 202.19 | 0.96 | 210.6146 |  | 210.6146
82 | 160 | 1 | 170 дом. | 9200 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 151.8 | 0.96 | 158.125 |  | 158.125
125 | 160 | 1 | 164 дом. | 8900 | 14.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 146.85 | 0.96 | 152.9688 |  | 152.9688