- Необходимость развития внешнего электроснабжения потребителей

г. Калинковичи

В настоящее время на территории г. Калинковичи продолжается развитие нового микрорайона. В 1999 г. в эксплуатацию был сдан 100 квартирный жилой дом и начато строительство еще одного дома, что привело к сооружению ТП-51 мощностью 250 кВА, так же с 1995 г. интенсивно идет застройка многоэтажными домами участка в районе школы №9 где потребовалось строительство двух трансформаторных подстанций ТП-64  и ТП-102 на которых установлены по два трансформатора мощностью по 400 кВА. В этот же период происходит расширение частного сектора по всей территории города, что приводит к увеличению нагрузки уже существующих трансформаторных подстанций.

В связи со всем вышеперечисленным происходит расширение сети централизованного водоснабжения и для удовлетворения водой коммунально-бытового сектора на предприятии водозабор были построены три скважины №12, №13 и №14 , что привело к строительству трансформаторных подстанций ТП-129 с двумя установленными трансформаторами мощностью по 160 кВА и ТП-130 мощностью 160 кВА.

В табл. 1.1. приведены прогнозируемые нагрузки на шинах 10кВ ПС “Калинковичи - Южная”.

Таблица 1.1. Прогнозируемые нагрузки на шинах

10кВ ПС

| # Наименование | # Нагрузка по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1995г. | 2000г. |
| Шины 10кВ, МВт | 2,5 | 5,5 |
| То же, в МВА | 2,8 | 6,1 |

Также учитывая большую протяженность линий 10кВ отходящих от подстанции “Калинковичи 110кВ” было принято решение построить новую подстанцию 110/10кВ вблизи нового микрорайона.

Строительство подстанции “Калинковичи - Южная” обосновано в “Схеме развития Гомельской энергосистемы на период до 2000г.”.

В соответствии с прогнозируемыми нагрузками предварительно планируется установить на подстанции трансформатор 110/10кВ мощностью 6,3 МВА.

Для питания ПС сооружается ответвление от ВЛ 110кВ Калинковичи - Защебье, длина ответвления 3,8 км, сечение АС-120.

На перспективу предусматривается возможность установки второго трансформатора на ПС “Калинковичи - Южная” и сооружение второго ответвления 110кВ.

В соответствии со всем вышеизложенным требуется спроектировать электроснабжение сектора “А” г.Калинковичи с переводом питания на подстанцию 110/10кВ “Калинковичи - Южная”.