3. Расчет режимов распределительной сети 10 кВ и выбор основных элементов схемы при переводе их питания на подстанцию 100/10кВ “Калинковичи – Южная”

3.1. Расчет на ПЭВМ токов короткого замыкания в городской сети 10 кВ и выбор кабелей

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение КЗ в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

В трехфазной сети различают следующие виды КЗ: трехфазные, двухфазные, однофазные и двойные замыкания на землю.

Расчетным видом КЗ для выбора или проверки параметров электрооборудования обычно считают трехфазное КЗ.

Расчет токов КЗ с учетом действительных характеристик и действительных режимов работы всех элементов системы электроснабжения сложен. Поэтому для решения большинства практических задач вводят допущения, которые не дают существенных погрешностей:

не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников питания, входящих в расчетную схему;

трехфазная сеть принимается симметричной;

не учитываются токи нагрузки;

не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи в воздушных и кабельных сетях;

не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи;

не учитываются токи намагничивания трансформаторов.

Для расчета токов КЗ составляют расчетную схему системы электроснабжения и на ее основе схему замещения. Расчетная схема представляет собой упрощенную однолинейную схему, на которой указывают все элементы системы электроснабжения и их параметры, влияющие на ток КЗ. Здесь же указывают точки, в которых необходимо определить ток КЗ. Схема замещения представляет собой электрическую схему, соответствующую расчетной схеме, в которой все магнитные связи заменены электрическими и все элементы системы электроснабжения представлены сопротивлениями.

Для определения токов КЗ на расчетной схеме намечают характерные точки КЗ, в которых токи имеют максимальные значения. Как правило, это сборные шины ГПП, РУ, РП или начало питающих линий. Точки КЗ нумеруют в Порядке их рассмотрения, начиная с высших ступеней. На основании расчетной схемы составляют схему замещения, которую путем последовательного и параллельного сложения сопротивлений, преобразования звезды сопротивлений в треугольник и обратно приводят к простому виду. Ток КЗ в рассматриваемой точке определяют из Iк(3)=Iбxвыражения:

где: Iб – базисный ток той ступени, на которой рассматривают ток КЗ;

х – суммарное приведенное индуктивное сопротивление от источника питания до точки КЗ (если учитывают активное сопротивление, то вместо х в формулу входит Z – полное приведенное сопротивление от источника питания до точки КЗ).

Для выбора и проверки электрооборудования по условию электродинамической стойкости необходимо знать наибольшее возможное мгновенное значение тока КЗ, которое называют ударным током и определяют по формуле:

iуд=2⋅Iпо⋅Куд

где: Iпо – значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент;

Куд – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени Та апериодической составляющей тока КЗ;

Та=xк314⋅rк

где: xк – индуктивное сопротивление цепи КЗ;

rк – активное сопротивление цепи КЗ;

Для нашего случая расчет токов КЗ произведем в программном комплексе ТКЗ-3000 на шинах 10кВ подстанции, где буде максимальное значение тока КЗ.

Расчетная схема и схема замещения сети представлены на рис.3.1.

Рис.3.1. Расчетная схема и схема замещения сети

для расчета токов КЗ.

Исходные данные для расчетов в программном комплексе ТКЗ-3000 представлены в табл.3.1., а результаты расчета приведены в табл.3.2.

Таблица 3.1. Исходные данные для расчета в

программном комплексе ТКЗ-3000.

+-----------------------------------------------------------+

¦Tип¦Пар¦Узел-1¦Узел-2¦  R1  ¦   X1  ¦E;K;B(c);¦ Фаза ¦N эл.¦

+---+---+------+------+------+-------+---------+------+-----¦

¦ 4 ¦ 0 ¦0     ¦1     ¦ 0.001¦  5.780¦  115.000¦ 0.000¦  0  ¦

¦ 0 ¦ 0 ¦1     ¦2     ¦ 1.623¦  0.927¦    0.000¦ 0.000¦  0  ¦

¦ 3 ¦ 0 ¦2     ¦3     ¦14.700¦220.400¦   10.500¦ 0.000¦  0  ¦

+-----------------------------------------------------------+

Таблица 3.2. Результаты расчета токов короткого

замыкания в программном комплексе

ТКЗ-3000.

+----------------------------------------------------+

¦   узел    ¦  наименование  ¦   I(1)3   ¦   I(1)1   ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=  115.0 ¦X1=     5.8¦

¦1-         ¦                ¦I1 =  11487¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       0   ¦                ¦     11487 ¦           ¦

¦       2   ¦                ¦         0 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=  115.0 ¦X1=     6.7¦

¦2-         ¦                ¦I1 =   9621¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       1   ¦                ¦      9621 ¦           ¦

¦       3   ¦                ¦         0 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

¦           ¦                ¦ U=   11.0 ¦X1=     2.1¦

¦3-         ¦                ¦I1 =   3062¦           ¦

¦           ¦                ¦           ¦           ¦

¦       2   ¦                ¦      3062 ¦           ¦

+-----------+----------------+-----------+-----------+

Так как в существующей сети 10 кВ изменилось место источника питания, а следовательно изменились и токи КЗ то требуется дополнительная проверка линий 10 кВ по нагреву длительно – допустимым током и термической стойкости.

Выполним проверку сечения кабельной линии 10 кВ АСБ-3*120 питающей ТП-51  от энергосистемы.

Ток, протекающий по линиям, определяется по формуле, А

Ii=Sрn⋅3⋅Uн

где: Sр – мощность, протекающая по линиям, кВА;

n – количество параллельных линий;

Uн – номинальное напряжение линии, кВ.

Ток, протекающий по линии

I=202.0633⋅10=11.67A

Проводник подходит по допустимому нагреву, если выполняется условие:

Iдоп≥Iнб

где I доп  допустимый ток проводника, учитывающий реальные условия его прокладки, охлаждения и аварийной перегрузки, А;

I нб   наибольший ток из нормального, послеаварийного и ремонтного режимов, А.

По линий наибольший ток будет равен току в аварийном режиме работы сети при обрыве одной цепи линии.

Iав=202.0633⋅10=11.67A

Допустимые токи проводников принимаем из [3], табл.П.3.1.

240>11.67

Условию допустимого нагрева данное сечение удовлетворяет.

Данный кабель проверим  на термическую стойкость

Fmin=BkC≤Fст

где: Вк – тепловой импульс кАс2;

С – тепловая функция принемаем по [5],   табл.П.25.

Согласно [5],(8.13.) тепловой импульс определяется по формуле

Bк=Iпо2⋅(tотк+Tа)

где: Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, в распределительных сетях при отсутствии конкретных данных можно принимать Та=0,01 с;

tотк – время отключения тока КЗ, принимается по [5],табл.П.26.

Bк=3,0622⋅(0,6+0,01)=5,719кА⋅с2Fmin=5.719100⋅103=23,915мм2≤Fст=95мм2

Следовательно данная линия проходит проверку на термическую стойкость.

Аналогично произведем проверку остальных кабельных линий по нагреву длительно – допустимым током и термическую стойкость, а воздушных линий только по нагреву длительно – допустимым током.

Результаты проверки представлены в табл.3.3.

6.2. Выбор основного электрооборудования в связи с вводом подстанции 110/10кВ “Калинковичи – Южная”

Выбор выключателей производим по следующим параметрам:

- по напряжению электроустановки

Uуст≤Uном

- по рабочему току:

Iраб.н≤Iном

где Uном, Iном - паспортные(каталожные) параметры выключателя.

3. Проверка  на электродинамическую  стойкость  выполняется  по следующим условиям:

Iпо≤Iдин,iу≤Im.дин

где Ino и iУ - расчетные значения периодической составляющей  тока к.з. и ударного тока в цепи, для которой выбирается выключатель;

Iдин, Imдин - действующее  и  амплитудное  значение предельного и сквозного тока к.з. (каталожные параметры  выключателя).

4. Выбрав выключатель по рассмотренным параметрам, его проверяют на способность отключения апериодической составляющей токов к.з.:

β≤βном

iατ=2⋅Iпо⋅е−tTa     Для определения  определяют апериодический ток:

где  - время отключения выключателя, с;

τ=tз.min+tс.в.

где  tз min - минимальное время действия релейной защиты, принимается равным 0,01 c.

tс.в.- собственное время отключения выключателя;

Та - постоянная времени затухания.  Величину Та  и значение ударного коэффициента можно определить  по табл.3.8  [4].

β=iατ2⋅Iпо     Затем определяют возможность отключения апериодической составляющей  тока к.з., для чего определяют процент содержания ia  в токе к.з.:

β≤βк     5. На термическую стойкость выключатель проверяют по условию:

βк=IТ2⋅tT     где К – значение импульса квадратичного тока, гарантированное заводом изготовителем, определяется по формуле:

где  IT – термический ток предельной стойкости, кА;

tT – допустимое время действия термического тока предельной стойкости, с;

IT  и tT – справочные данные;

β – расчетный  импульс квадратичного тока к.з., определяется по формуле:

β=Iпо2⋅tоткл+Та

где tоткл – время отключения к.з., с:

tоткл=tрз+tвык

где tрз – время действия релейной защиты, с;

tвык - собственное время отключения выключателя (каталожные данные), с.

Необходимо отметить, что расчетным видом к.з. для проверки на электродинамическую  и  термическую  стойкость является трехфазное к.з.

Разъединители, отделители и выключатели нагрузки  выбираются по номинальному напряжению Uном, номинальному длительному току Iном, а в режиме  к.з. проверяются  на термическую и электродинамическую стойкость.

Принимаем на ТП распределительное устройство на 10 кВ закрытого типа выполненное комплектными распределительными устройствами внутренней установки серии TEL(КРУ/TEL). В ячейках КРУ/TEL применяются вакуумные выключатели ВВ/TEL.

Выбор выключателей ВВ/TEL выполним в табличной форме в виде табл.3.4.

Таблица 3.4. Выбор выключателей ВВ/TEL на ПС.

| # Условия выбора | Расчетная величена | ## Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =10 кВ | 10 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=2587,4753⋅10=149,387 А | 630 А |
| Iотк  Iпо | Iк3 = 3,062 кА | 12,5 кА |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅3,062=7,36 кА | 32 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=3,0622⋅(0,01+0,6)=5,72 кА2⋅с | 12,524 =625 кА2с |

По [6] принимаем выключатели ВВ/TEL-10-12,5/1000У2.

Выбор выключателей, и разъединителей на стороне высшего напряжения ПС представлены в табл.3.5.-3.7.

Таблица 3.5. Выбор выключателей.

| # Условия выбора | Расчетная величена | ## Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =110 кВ | 110 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=6190,4963⋅110=32,492 А | 1250 А |
| Iотк  Iпо | Iк3 = 9,621 кА | 25 кА |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅9,621=23,13 кА | 65 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=9,6212⋅(0,01+0,6)=56,46 кА2⋅с | 2523 =1875 кА2с |

Выбираем выключатель типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 по [7], табл.5.2.

Таблица 3.6. Выбор разъединителей.

| # Условия выбора | Расчетная величена | Каталожное данное |
| --- | --- | --- |
| Uном  Uуст | Uуст =110 кВ | 110 кВ |
| Iном  Imax | Imax=Sp3⋅Uн=6190,4963⋅110=32,492 А | 1000 А |
| iпр  iу | iу=2⋅ку⋅Iпо=2⋅1,7⋅9,621=23,13 кА | 80 кА |
| Iтtт  Вк | Вк=Iпо2⋅(Та+tотк)=9,6212⋅(0,01+0,6)=56,46 кА2⋅с | 31,524 =3969 кА2с |

Выбираем отделители типа РДЗ-110/1000У1 по [6], табл.5.5.

3.3. Расчет режимов городской сети 10 кВ и разработка мероприятий по регулированию напряжения и реактивной мощности.

Распределительные сети сооружаются разомкнутыми или замкнутыми, но работающими в разомкнутом режиме. Они содержат большое количество нагрузок, линий и трансформаторов, что делает расчеты сетей объемными. Вместе с тем такие сети имеют ряд особенностей, учет которых позволяет упростить расчет их режимов.

Расчет режимов распределительных сетей ведется на основе следующих допущений:

- не учитывается зарядная мощность линий;

- не учитываются потери холостого хода трансформаторов;

- при расчете потоков мощности в линиях не учитываются потери мощности;

S1=S12к=S12н=S2

- расчет напряжений в узлах ведется по потере напряжения, которая оценивается по номинальному напряжению.

U2=U1−P12⋅R12+Q12⋅X12Uн

Одним из важных показателей качества напряжения является отклонение напряжения. Установленные ГОСТом нормы на отклонение напряжения в определяющей степени обеспечиваются средствами регулирования напряжения.

U2ж.нм≈U2н.с,     В режиме наибольшей нагрузки поддерживается повышенное напряжение на шинах подстанции U2ж.нб и его снижение до номинального значения в период наименьшей нагрузки U2ж.нм:

U2ж.нб≈(1,05...1,1)⋅U2н.с

где: U2н.с – номинальное напряжение сети вторичного напряжения.

На подстанциях 10/0,4 кВ, как правило, применяются трансформаторы без регулирования под нагрузкой (с ПБВ), которые кроме основного имеют два или четыре дополнительных ответвления.

Все они имеют ограниченные возможности по регулированию напряжения. Например они не обеспечивают встречное регулирование, т. к. для переключения регулировочного ответвления требуется отключить трансформатор от сети. Поэтому такие переключения проводятся редко, а в режимах наибольших и наименьших нагрузок трансформатор работает на одном регулировочном ответвлении.

Для двухобмоточного трансформатора с ПБВ требуемое регулировочное ответвление находится по формуле:

Uотв=U2нмв+U2нбв2⋅U2ж⋅Uн.ном

Расчет распределительной сети произведем в программном комплексе MathCad2000 (П.1.), схема которой представлена в П.1., а данные нагрузок ТП в максимальном и минимальном режимах на основе реальных показаний приборов представлены в табл.3.7.

Режимная схема электрической сети с данными расчетов режимов приведена на листе 3 графической части.

Так как в существующей сети на стороне 0,4 кВ установлены компенсирующие устройства и коэффициент мощности для линий 10 кВ в период максимума нагрузки составляет 0,92 то мероприятия по регулированию реактивной мощности производить не будем.