6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СОДЕРЖАНИЕ: 										 Лист

6.1.	Исходные данные	3

6.2.	Основные технические решения и описание процесса деятельности	4

6.3.	Описание автоматизируемых функций	5

6.3.1.	Объем автоматизации.	5

6.3.2.	Система сигнализации и блокировки	5

6.4.	Приборы и средства автоматизации	5

6.5.	Обеспечение промышленной безопасности в части средств КИПиА	6

6.6.	Электропитание	7

6.7.	Заземление оборудования	7

6.8.	Прокладка линий контроля и автоматизации	7

6.9.	Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	8

6.10.	Расчет содержания сероводорода	8

6.11.	Проектная оценка надежности	8

## Исходные данные

Раздел «Автоматизация технологических процессов» объекта «Подпорная насосная подачи подтоварной воды на БКНС» разработан в соответствии с заданием на проектирование и на основании решений, принятых в технологической части проекта.

Исходными данными для разработки рабочей документации являются следующие материалы:

1. Технические условия на проектирование объекта «Подпорная насосная подачи подтоварной воды на БКНС».

2. Материал технологической части проекта (технологические схемы, планы расположения и др.)

3. Генеральный план.

4. Документация на технологическое оборудование.

При проектировании учтены требования следующих документов:

РД 39 – 0137095 – 001 – 86 «Автоматизация и телемеханизация нефтегазодобывающих производств. Объекты и объемы автоматизации. Основные положения»;

ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

ВСН-332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»;

- «Правила устройства электроустановок» 2002г.

В проекте произведена комплексная автоматизация технологических процессов, контроль и регистрация тех. параметров, их сбор и обработка.

## Основные технические решения и описание процесса деятельности

В проекте предусмотрена автоматизация БКНС на 2 насоса.

В проекте разработаны:

Функциональная схема автоматизации;

Комплект рабочих чертежей;

Планы размещения оборудования и прокладки кабеля КИПиА по межплощадочным эстакадам;

Спецификация оборудования и материалов;

Прилагаемые документы.

Состав рабочей документации определялся согласно требованиям ГОСТ 21.408-93 и РМ4-59-95.

Объектом автоматизации является:

- БКНС на 2 насоса;

Условия, при которых прекращается решение комплекса задач автоматизированным способом, следующие:

отказ аппаратуры, связанной с функциями контроля, сигнализации и блокировок;

отключение электроснабжения.

Оборудованием, оснащаемым средствами автоматизации являются следующие объекты:

Насосы Н-1, Н-2.

Система автоматизации объекта построена с использованием сертифицированных контрольно-измерительных приборов, средств измерений,.

Система автоматизации выполняет контроль довзрывоопасных концентраций газов, сигнализацию.

Вторичные преобразователи размещены в запроектированном щите в помещении операторной.

Монтаж внутренних электрических цепей СУ внутри щита необходимо выполнить проводом ПВ1 1х1,5

Прокладку кабельной продукции осуществлять в лотках. Кабели связи КИП и А, сигнализации и управления от технологических площадок, до операторной проложить по эстакадам КИП и А.

Для обеспечения линий связи между станциями управления и первичными преобразователями для аналоговых сигналов применить экранированную кабельную продукцию марки КВВГЭ, а в других случаях КВВГ.

Полевые КИП запроектированы во взрывозащищенном исполнении.

## Описание автоматизируемых функций

## Объем автоматизации.

Объектом автоматизации является БКНС блочного типа с 2 насосными агрегатами.

Средства автоматизации установленные в БКНС выполняют следующие функции

1. Измерение и передача в операторную следующей информации –

- Температура подшипников насосов Н-1, Н-2 (измерение)

- Давление на выкиде насосов Н-1, Н-2 (сигнализация по верхнему/нижнему пределу)

- Загазованность на площадке (превышение предельных значений концентрации горючих газов (НКПР).

## Система сигнализации и блокировки

Проектом предусмотрена система предупредительной сигнализации, а также аварийной сигнализации при выходе технологических параметров за установленные пределы, согласно функциональной схемы и технологическому регламенту.

## Приборы и средства автоматизации

Для контроля технологических параметров и управления технологическим процессом выбрано серийно выпускаемое сертифицированное оборудование.

Для контроля температуры подшипников насосов Н-1, Н-2 запроектированы термопреобразователи с унифицированным токовым выходом 4-20 мА ТСМУ9418 подключенные через искробезопасный блок питания Метран-602Ех к многоканальному регистратору Метран-900.

Для контроля давления на выкиде насосов запроектированы электроконтактные манометры ДМ-2005 включенные в цепи управления и сигнализации через барьеры искробезопасности БИБ3.

Для контроля довзрывоопасных концентраций газа на БКНС запроектирован сигнализатор довзрывоопасных концентраций газов и паров с диффузионной подачей пробы СТМ-10-0002 в комплекте с датчиками СТМ. При достижении первого порога НВК (20%) срабатывает звуковая и световая сигнализация в помещении операторной. При достижении второго порога НВК (40%) срабатывает светозвуковая сигнализация на БКНС

Согласно расчетам приведенным в п.п. 8.10 на БКНС не требуется контролировать содержание сероводорода

## Обеспечение промышленной безопасности в части средств КИПиА

Обеспечение безопасности в части КИПиА осуществляется по следующим направлениям:

применение электрооборудования и приборов с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование»;

- выбор оборудования и приборов, рассчитанных на максимально возможное давление;

- выбор оборудования и приборов, контактирующих с измеряемой средой, с материалами оболочек, отвечающими составу измеряемого продукта.

- наличие предупредительной сигнализации о достижении предельных значений концентрации горючих газов (НКПР).

Выбранное в данном проекте электрооборудование отвечает требованиям, предъявляемым для работы со смесями категории не ниже IIB, группы по температуре самовоспламенения не ниже Т4.

В проекте выбрано электрооборудование с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», или «искробезопасная электрическая цепь».

Оборудование предполагаемое к установке имеет следующую маркировку по вызрывозащите –

- Термопреобразователь c унифицированным выходным сигналом взрывозащищенный ТСМУ9418 – маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4Х;

- Манометр показывающий электроконтактный взрывозащищенный ДМ2005 – маркировка взрывозащиты ExdIIBT4;

- Блок питания искробезопасный Метран 602-Ех– маркировка взрывозащиты Exid

- Барьер искробезопасности БИБ3 – маркировка взрывозащиты ExibIIB

- Датчики газоанализатора СТМ-10 – маркировка взрывозащиты 1ЕxdIICT4;

- Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ-1 – маркировка взрывозащиты 2ExemdIICT5;

Все оборудование КИПиА является не искрящим по условиям работы и имеет степень защиты оболочек не ниже IP54.

Оборудование было выбрано согласно ПУЭ 7.3.65. для классов взрывоопасной зоны В, В-Iа, В-Iг – «Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 0С. Без средств - взрывозащиты для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 0С.

## Электропитание

Электроприемники средств автоматизации относятся к первой группе и запитываются от сетей питания 220В в операторной.

Бесперебойное электроснабжение обеспечивается блоком бесперебойного питания заложенным и учтенным в части ЭС.

## Заземление оборудования

Заземление средств контроля и управления выполнить согласно ПУЭ, документу РМ14-11-92, указаниям в технической документации на применяемое оборудование и рабочим чертежам проекта. Контуры заземления приведены в электротехнической части проекта.

## Прокладка линий контроля и автоматизации

Для выполнения внешних соединений средств контроля, сигнализации и управления проектом предусмотрен контрольный кабель КВВГ, для средств измерения с выходом 4-20мА – КВВГЭ. Кабель КИП проложить по кабельной эстакаде в коробе КИПиА отдельно от силовых цепей согласно планам прокладки кабеля. Нарезку кабеля уточнить по месту.

Монтаж средств автоматизации и соединительных кабелей произвести согласно требованиям ВСН 332-74, СНИП 3.05.07-85, ПУЭ и рекомендациям, приведенным в сопроводительной документации заводов-изготовителей.

Измерительные цепи в шкафах проложить в отдельных жгутах и промаркировать, синим цветом.

Рабочие чертежи стоек кабельной эстакады приведены в строительной части проекта (АС). Размещение оборудования и коробов на стойке кабельной эстакады и выводы кабелей из короба в трубы и металлорукава на технологических площадках приводятся в прилагаемых документах.

## Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Приведение информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ, достигается путем выбора датчиков и преобразователей с унифицированным выходом сигналом (аналоговые 4…20 мА, дискретные 24 В постоянного тока), позволяющим включать средства автоматизации в существующую систему построенную на основе стандартных модулей программного обеспечения контроллеров, применениющую стандартный интерфейс и протокол обмена контроллеров и ЭВМ диспетчера системы автоматизации.

Технологический и оперативный персонал до ввода системы автоматизации в действие должен пройти обучение и проверку знаний для работы с системой автоматизации объекта.

## Расчет содержания сероводорода

На основании анализа данных работы установки содержание H2S в воде составляет 0,004 моль\литр.

Согласно РД БТ 39-0147171-003-88 «Требования к установке датчиков стационарных сигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности» п. 1.2. «Датчики ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на открытых площадках объектов бурения, добычи, технологических установок промысловой подготовки и транспорта нефти и газа, переработки газа и открытых БКУ, где есть источники возможного выделения газов и паров, относящихся по степени воздействия на организм человека к 1 и 2 классам опасности согласно ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76*, и сероводорода с молярной долей в технологической среде более 5%».

Следовательно, на технологических площадках БКНС при молярной концентрации сероводорода в технологической среде 0,04 % установка датчиков стационарных сигнализаторов по сероводороду не требуется.

## Проектная оценка надежности

Назначение расчета надежности системы автоматизации БКНС, перечень оцениваемых показателей надежности, состав учитываемых при расчете факторов, принятые допущения и ограничения.

Надежность системы автоматизации в целом и каждой ее автоматизированной функции должна быть достаточна для достижения установленных целей функционирования системы при заданных условиях применения (пункт 1.1.7. ГОСТ 24.104 – 85*).

В настоящем разделе приводится проектная оценка надежности комплекса технических средств.

Под безопасностью системы понимается ее способность надлежащим образом реагировать на неисправности своих составляющих частей, не вызывая несчастных случаев среди персонала или повреждения оборудования. Автоматическое управление предполагает отсутствие человека в производственном процессе. В данном случае присутствует оператор и техники - электромеханики, которые регулярно участвуют в наблюдении, ремонте, обслуживании системы. Безопасность должна зависеть не только от надежности системы; она должна быть гарантирована при любых обстоятельствах. В числе мероприятий по обеспечению надежности предусматриваются меры защиты от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы управления, от случайных изменений уставок технологического процесса, а также от несанкционированного вмешательства.

Аварийная ситуация на проектируемом объекте может возникнуть при наличии следующих условий:

- выходе значения уровня в технологическом аппаратах за пределы допустимых;

- утечке продуктов из системы добычи, транспорта и подготовки нефти (разгерметизации процесса).

Надежность системы при превышении давления достигается применением технологического оборудования и приборов КИПиА с пределами допустимого давления выше возможного давления на объекте.

Выбранными средствами противоаварийной защиты достигается безопасность технологического процесса. Эти параметры не влияют на оценку надежности функций контроля, измерения и управления параметрами технологического процесса.

Ниже приводится расчет оценки надежности комплекса технических средств для решения функций контроля, измерения параметров технологического процесса и управления, функций безопасности.

Оценка надежности системы автоматизации производится с учетом надежности комплекса технических средств (КТС) т.е. состава и уровня надежности используемых технических средств.

Надежность программируемого логического контроллера и других средств контроля и управления – вероятность их правильного функционирования в определенный момент в определенных условиях. В практике это понятие часто заменяется понятием «среднее время безотказной работы (в отечественных документах – средняя наработка на отказ)» (MTBF).

Исходные данные.

Данные о надежности элементов системы автоматизации технологических процессов, учитываемые при расчете надежности системы.

Система оснащена средствами измерения и сигнализации, обеспечивающими ход технологического процесса в соответствии с технологическим регламентом.

Основным параметром, учитываемым при расчете надежности системы является средняя наработка на отказ в часах, или, по терминологии иностранных фирм-производителей, среднее время безотказной работы – MTBF.

Данные о среднем времени безотказной работы для технических средств взяты из руководств пользователя этих средств. Срок службы большинства технических средств – не менее 10 лет.

Методика расчета.

Проектная оценка надежности системы производится аналитическим методом по следующим основным параметрам:

Среднее время наработки на отказ (MTBF);

Интенсивность отказов;

Вероятность безотказной работы за определенное время.

Расчет параметров надежности системы автоматизации производится для следующих основных функций, реализуемых системой:

измерения, контроля, безопасности.

Исходными данными для аналитического расчета количественных показателей надежности системы автоматизации являются данные фирм-производителей о наработке на отказ MTBF, полученных по методике MIL-HDBK-217F. Вероятность безотказной работы нерезервированных элементов вычисляется по формуле:

P(t) =e -It ,

где I – интенсивность отказов нерезервируемого элемента.

Интенсивность отказов нерезервированного элемента определяем по

формуле:

I = { ln 1/P(t)}*1/t

Среднее время наработки на отказ (MTBF) определяем следующим образом

T=1I

Условные обозначения:

P(t) – вероятность безотказной работы блока с нерезервированными элементами за расчетное время t;

t – расчетное время (принимается t=1000 часов);

T – среднее время наработки на отказ;

I – интенсивность потока отказов;

е – экспоненциальная функция.

При анализе надежности системы учитывается среднее время безотказной работы каждого компонента. При этом предполагается

следующее: отказ любого компонента ведет к отказу системы автоматизации, отказы компонентов независимы друг от друга.

Неисправность в схеме и системе, ведущая к отказу другой схемы или системы, считается одной неисправностью.

При анализе результатов расчета основных показателей надежности проектируемой системы автоматизации принимается –

среднее время наработки на отказ комплекса технических средств для выполнения функций измерения, контроля и управления должно

составлять не менее 20000 часов, согласно п. 15.9.2. Норм Технологического Проектирования ГПЗ; РД 39-135-94 (ГП «Роснефть») и РД 51-4-94 (РАО «Газпром»).

Расчет показателей надежности.

Сведения о среднем времени наработки на отказ для отдельных основных компонентов комплекса технических средств системы автоматизации сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

| УСТРОЙСТВО | НАИМЕНОВАНИЕ | MTBF |
| --- | --- | --- |
| ТСМУ9418 | Термопреобразователь c унифицированным выходным сигналом взрывозащищенный | 100000 часов. |
| Метран 602-Ех | Блок питания | 120000 часов. |
| ДМ2005 | Манометр показывающий электроконтактный | 100000 часов. |
| БИБ3 | Барьер искробезопасности | 50000 часов. |
| СТМ-10-00ХХ | Блок питания и сигнализации | 80000 часов |
| СТМ-10 | Сигнализатор горючих газов | 80000 часов |
| Метран 900 | Многоканальный регистратор | 50000 часов. |

Технологические системы оснащаются средствами контроля за параметрами, определяющими взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предупредительной сигнализацией их значений, а также средствами противоаварийной защиты.

Безопасность технологического процесса достигается аппаратурным дублированием каналов измерения и сигнализации, влияющих на безопасность системы. В частности, надежность системы обеспечивается за счет дублирования каналов измерения соответствующими сигнализаторами предельных значений параметров. При приближении измеряемой величины к критическому пределу формируется предупредительный сигнал. Сигнализаторы предельных значений входят в систему противоаварийной защиты. Они формируют аварийный сигнал и вырабатывается управляющее (блокирующее) воздействие на исполнительный механизм. Таким образом, происходит дублирование функций, влияющих на безопасность системы.

Цепи безопасности и цепи контроля и измерения имеют следующую структуру:

датчик – вторичный преобразователь.

Каждая из этих цепей работает независимо друг от друга, поэтому надежность функций измерения и контроля определяются цепью с наименьшей надежностью.

В таблице 2 приведен расчет для цепей измерения и контроля с элементами, имеющими минимальное время наработки на отказ.

Результаты расчета показателей надежности системы приведены в сводной таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование объекта и аппаратных средств | Показатели надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т, час. | I, 1/час | Р, % за t= 1000 час. |
| 1. | ДМ2005 | 100000 | 0,00001 | 99,23 |
| 2. | БИБ3 | 50000 | 0,000022 | 98,016 |
|  | Функции измерения и контроля системы автоматизации | 28765 | 0,00004 | 96,358 |

Анализ результатов расчета.

Анализ результатов расчета основных показателей надежности, приведенных в таблице 2, позволяет сделать следующие выводы. Среднее время наработки на отказ для системы контроля и измерения составляет 28765 часов, что больше нормативных 20000 часов. Таким образом нет необходимости в резервировании как контроллера, так и отдельных элементов системы автоматизации.

Вероятность безотказной работы комплекса технических средств автоматизации за 1000 часов составляет для системы измерения и контроля 96,358%, что больше нормативного показателя 80%.

Таким образом, можно сделать вывод: надежность системы автоматизации объекта в целом и каждой ее автоматизируемой функции достаточна для достижения установленных целей функционирования системы при заданных условиях применения.