Раздел 5

Генплан ВЭС

5.1. Общие положения

В дипломном проекте разрабатывается проект ветроэлектростанции установленной мощностью до 12 МВт на Западном побережье Крыма с ветроагрегатами  различного производства.

Согласно заданию принято использование ВЭУ производства Испании – Gamesa G83-2000 для проектирования ВЭС.

Для принятого варианта ВЭС разрабатывается генплан.

5.2 Климатическая характеристика.

Настоящим проектом предусматривается строительство ВЭС  в западной части Крыма, вблизи  ЛЭП и  подстанции 35 кВ.

Физико-географическое положение  района в целом отличается следующими наиболее характерными чертами. Во первых, нахождение района, как и всего Крымского полуострова на 45 с.ш. обусловливает его равно удаленность от экватора и северного полюса, что связано с достаточно большим количеством часов солнечного сияния. Во вторых, район расположен на полуострове, представляющим собой почти остров. Кроме того, на климат и другие компоненты природы значительное влияние оказывает морское окружение. В третьих особенно важным оказывается положение относительно общей циркуляции  атмосферы земли, приводящая к преобладанию на данной территории западных ветров. Район расположен на крайнем юге умеренного пояса, на юге степной зоны (Северо – Крымская низменность).

Климат района засушливый с умеренно мягкой зимой. Зима продолжительностью 2-2,5 месяца. Снежный покров характеризуется большой неустойчивостью, бывают суровые зимы с продолжительным залеганием снежного покрова до 90 дней, а в теплые зимы 2-9 дня. Общая продолжительность дней со снежным покровом составляет 30-36  дней. Устойчивого промерзания почвы не наблюдалось, максимальное промерзание составляет 66см, длительность промерзания почвы – 1,5-2 месяца. Абсолютная минимальная температура воздуха в отдельные зимы достигала -26 С. Зимой часто бывают оттепели. Весна начинается во II – III декаде марта. Лето бывает сравнительно жаркое со средней температурой воздуха в июле 23-24 градуса. Максимальная температура в отдельные годы в июле и в августе может повышаться до 35- 39 градусов. Период со среднесуточной температурой воздуха +100С, продолжительность 6-6,5 месяца.

Климатический район – III-Б

Ветровой район – III

Среднегодовая температура +10,20С.

Ветровой режим Крыма формируется на фоне полосы высокого давления: летом – это восточная периферия отрога Азорского антициклона, в котором над большей частью полуострова, исключая юг, преобладают ветры западной четверти; зимой – это западная или юго-восточная часть отрога Азиатского антициклона с преобладанием восточных ветров.

На южном побережье Черного моря летом и зимой доминируют ветры северо-восточных направлений.

Полоса высокого давления нередко нарушается выходами циклонов с юга или затоками холода с севера. При этом резко увеличивается скорость и временно изменяется направление ветра.

Среднегодовая скорость ветра в регионе составляет 6,75м/с. Среднегодовая повторяемость ветра в рабочем диапазоне 3-25м/с составляет 8160 часов/год.

Менее 3 м/с – 600 часов/год;

3-4 м/с – 1848 часов/год;

5-6 м/с – 3480 часов/год;

7-8 м/с – 1560 часов/год;

9-10 м/с – 792 часов/год;

11-12 м/с – 144 часов/год;

13-14 м/с – 144 часов/год;

15-16 м/с – 72 часов/год;

17-18 м/с – 72 часов/год;

19 м/с – 24 часов/год;

Свыше 19 м/с – 24 часов/год.

5.3 Климатический паспорт.

В климатическом паспорте приводим следующие данные:

1). Направление, скорость ветра и  температура воздуха по направлениям ветра приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1.

|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Январь | Повторяемость направления, % | 5 | 23 | 11 | 17 | 12 | 19 | 7 | 6 |
|  | Средняя скорость, м/с | 3,4 | 5,8 | 3,9 | 3,2 | 5,2 | 6 | 5,8 | 3,8 |
|  | Температура на направлении, 0С | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 5,2 | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| Июль | Повторяемость направления, % | 6 | 12 | 17 | 20 | 6 | 14 | 17 | 8 |
|  | Средняя скорость, м/с | 4,1 | 4,6 | 3 | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 5,1 | 4,4 |

По данным таблицы строим розу ветров для повторяемости направления(Рис.1.1).

Рис.1.1 Диаграмма ветрового режима

2). Температура и относительная влажность приведены в таблице 5.2.

Температура и относительная влажность

Таблица 5.2.

| Показатель | янв. | февр | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная темпе-ратура | 0,6 | 0,5 | 4,5 | 9,6 | 15,8 | 20,4 | 23,8 | 23,2 | 18,5 | 13,1 | 7,3 | 3,2 |
| Средняя месячная влажность | 90,8 | 89,8 | 75 | 72,7 | 69,7 | 66,8 | 58 | 59,8 | 65,3 | 72,3 | 88 | 91 |

По данным таблицы строим графики годового хода температур и относительной влажности (рис. 2.1., рис. 2.1.).

Рис. 2.1. График годового хода температурного режима.

Рис. 2.2. График годового хода влажностного режима

3)Для теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций строим шкалу температур (рис. 3.1) по данным СНиП 2.01.01-82 (таблица 5.3).

Таблица 5.3

Данные для шкалы температур.

| Температура наружного воздуха, 0С |  |  |  |  |  | Период со средней суточной температурой воздуха |  | Средняя температура наиболее холодного периода, 0С | Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 0 0С, сут | Средняя температура за отопительный период, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая | Абсолютная минимальная | Абсолютная максимальная | Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≤80С | ≤100С |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя температура, 0С | Средняя температура, 0С |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10,2 | -29 | 40 | 28,2 | -22 | -18 | 1,9 | 2,8 | -4 | 56 | 3 |

Рис.3.1. Шкала температур.

4). Солнечная радиация, поступающая в июле на горизонтальную поверхность, при безоблачном небе приведена в таблице 5.4.

Мощность солнечной радиации на горизонтальную поверхность в Вт/м2.

Таблица 5.4.

| Широта и вид радиац. |  | Часы суток до полудня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма за сутки | Ср. суточное кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | П | - | - | 9 | 77 | 181 | 349 | 509 | 621 | 718 | 761 | 6450 | 331 |
|  | Р | - | - | 7 | 49 | 84 | 102 | 112 | 126 | 131 | 133 | 1488 |  |
| 46 | П | - | - | 15 | 91 | 195 | 349 | 502 | 607 | 701 | 747 | 6414 | 329 |
|  | Р | - | - | 8 | 49 | 84 | 99 | 112 | 126 | 128 | 133 | 1478 |  |
| 45 | П | - | - | 12 | 84 | 188 | 349 | 506 | 614 | 710 | 754 | 6432 | 330 |
|  | Р | - | - | 7,5 | 49 | 84 | 101 | 112 | 126 | 130 | 133 | 1483 |  |

П -  прямая радиация

Р - рассеянная радиация

Среднесуточная сумма солнечной радиации, поступающей в июле и в январе на горизонтальную поверхность при безоблачном небе.

| Месяц | Ед. изм. | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Июль | кДж/м2 | 5040 | 16860 | 19710 | 29400 | 30000 | 29400 | 19710 | 16860 |
| Январь | кДж/м2 | 504 | 1686 | 1971 | 2940 | 3000 | 2940 | 1971 | 1686 |

По данным таблицы строим диаграмму солнечной радиации на горизонтальную поверхность (Лист 3, рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Диаграмма солнечного режима (на горизонтальной поверхности)

5). Солнечная радиация, поступающая в июле и в январе на вертикальную поверхность при безоблачном небе приведена в таблице 5.5.

Солнечная радиация                                                                         Таблица 5.5.

| Месяц | Ед. изм. | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Июль | Ккал/м2ч | 426 | 1424 | 2502 | 2534 | 1630 | 2534 | 2502 | 1424 |
|  | кДж | 1759 | 5881 | 10333 | 10465 | 6732 | 10465 | 10333 | 5881 |
| Январь | Ккал/м2ч | - | - | 1005 | 2856 | 3990 | 2856 | 1005 | - |
|  | кДж | - | - | 4151 | 11795 | 16479 | 11795 | 4151 | - |

По данным таблицы строим диаграмму солнечной радиации (рис 5.1.)

Рис. 5.1. Диаграмма солнечного режима

6) Характеристика района по качественным данным приведена в таблице 5.6

Характеристика района по качественным данным

Таблица 5.6.

| Климатический район | Климатический подрайон | Среднемесячная тем-ра воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная тем-ра воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | III-Б | от -5 до +2 | - | от +21 до +25 | - |

7).Характеристика района по количественным данным приведена в таблице 5.7.

Характеристика района по количественным данным

Таблица 5.7.

| Район | Подрайон | Классы погод, учиты-ваемых при типиза-ции | Величина показателей, учитываемых при типизации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма градусодней отопления | Длительность комфортной погоды | Сумма ккал/час для охлаждения | Световой климатический пояс | Зарубежные аналоги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6-южный | 6-В | Теплая, комфортная прохладная | 1900-3790 | 33-66 | 4,8-8,99 | V | Франция, Австрия, Румыния, Болгария, Испания, Италия. |

8). Определение режима эксплуатации приведено в таблице 5.8.

Определение режима эксплуатации

Таблица 5.8.

| Месяцы Параметры | Среднемесячная температура | Влажность, % |  | Погодный комплекс | Тип погоды | Режим эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0,6 | 90,8 |  | Холодный | 6 | Закрытый |
| Февраль | 0,5 | 89,9 |  | Холодный | 6 |  |
| Март | 4,5 | 75 |  | Холодный | 6 |  |
| Апрель | 9,6 | 72,7 |  | Прохладный | 5 | Полуоткрытый |
| Май | 15,8 | 69,7 |  | Теплый | 3 |  |
| Июнь | 20,4 | 66,8 |  | Теплый | 3 |  |
| Июль | 23,8 | 58 |  | Комфортный | 4 | Открытый |
| Август | 23,2 | 59,8 |  | Теплый | 3 | Полуоткрытый |
| Сентябрь | 18,5 | 85,3 |  | Теплый | 3 |  |
| Октябрь | 13,1 | 72,3 |  | Прохладный | 5 |  |
| Ноябрь | 7,3 | 88 |  | Холодный | 6 | Закрытый |
| Декабрь | 3,2 | 91 | Холодный |  | 6 |  |

Выводы: отопительный период с ноября по апрель; максимальное количество солнечной радиации поступает в зимний период на южный румб 16479 кДж/м2∙сут; в январе по повторяемости преобладает северо-восточный ветер (23%) со скоростью 5,8м/с, максимальная температура на южном направлении ветра (5,20С), а минимальная на северном направлении ветра             (0,10С). В июне преобладает юго-восточный ветер (20%) со средней скоростью 2,8м/с. Средняя температура за отопительный период (30С) с периодом акопления влажности (август-декабрь). Период отопления с 1 ноября по 20 апреля.

5.4. Размещение ветроэлектроустановок.

5.4.1. Зависимость скорости ветра от характера поверхности.

Количество энергии, которое можно получить от ветра, прямо пропорционально скорости потока в третьей степени. Другими словами, если скорость ветра возрастает в 2 раза, то количество энергии, которое можно будет получить, возрастет в 8 раз. Существование такой зависимости заставляет очень тщательно выбирать место расположения ветрового двигателя. Если можно найти участок, где скорость ветра хотя бы на 3,5 км/ч больше, чем на остальной территории, то это гарантирует выработку огромного количества энергии за весьма короткое время.

Есть два основных вида данных (прежде всего, это результаты наблюдений метеорологической службы), которые характеризуют ветровые условия каждого конкретного участка, к ним относятся:

- сведения об участках, на которых отмечались самые большие скорости ветра;

- направления преобладающих ветров;

- сведения о характере изменений скорости ветра за годы наблюдений;

- данные о годовом ветровом режиме;

- данные о максимальной скорости ветра в периоды затишья и о продолжительности таких периодов.

Если по данным наблюдений среднегодовая скорость ветра меньше 6 км/ч, то дальнейшие разработки вести бессмысленно, хотя известно, что в отдельные периоды скорость ветра может превышать среднее значение. Следует искать участки, на которых скорости ветра обычно выше средних скоростей за счет топографических условий. Любые данные, полученные через метеослужбу, пригодны только для проработки основных решений. Каждый конкретный участок может иметь ветровые характеристики, отличные от тех, что дает метеослужба, так как этот участок и метеостанция находятся в различных топографических условиях.

Второй вид данных — это результаты наблюдений непосредственно на участке строительства, продолжительность которых должна быть не менее двух лет. Наблюдения следует вести в разных точках участка и на разных отметках (скорость ветра с высотой увеличивается, потому что исключается воздействие препятствий, находящихся на поверхности земли). Наблюдения, проведенные на различных высотах, позволяют оценить постоянство ветровых характеристик. Чем больше "разброс" результатов наблюдений, тем большей переменчивостью и турбулентностью характеризуется ветер и тем менее пригоден выбранный участок.

Проанализируем, как влияют топографические условия площадки на скорость ветра — увеличивают или уменьшают ее. Исследования можно провести и на модели участка путем продувки ее в аэродинамической трубе.

Опыт показал, что большие преимущества для установки ветряных двигателей имеют гладкие холмы, если они окружены свободным пространством в радиусе 5—6 км. При установке двигателя на склоне холма важно, чтобы уклон был такой, при котором ветровой поток не разбивается с увеличением скорости. Разделение воздушного потока приводит к возникновению турбулентности, которой следует избегать. Отдельные холмы предпочтительнее, чем гряды холмов. Возрастание скорости воздушного потока может происходить вдоль любой стороны холма в то время, как у гряды холмов это явление наблюдается только вдоль одного определенного направления. Окружающее пространство должно быть, по возможности, свободно от деревьев, крупных камней и других предметов, которые могут создать турбулентные потоки.

Однако растительность может служить своеобразным индикатором ветровых условий местности. Например, крона бальзамической пихты меняет свои очертания под воздействием ветра. При среднегодовой скорости ветра около 30 км/ч крона пихты принимает очертания, сходные с флагом. С увеличением средней скорости ветра увеличиваются деформации кроны. На последней стадии, которая характерна для скорости ветра более 45 км/ч, ветви у этого вида пихты растут только на высоте 15 см от земли. Такой естественный индикатор ветровых условий позволяет определять параметры ветрового потока в горах, где среднегодовая скорость ветра может быть различной даже для участков, находящихся друг от друга на расстоянии около 30 м.

Генри Клюз в своей работе "Получение электроэнергии от ветра" предложил метод интерполяции результатов кратковременных наблюдений для получения сведений долговременного характера. Суть метода заключается в том, что результаты ежедневных измерений в течение месяца, проведенные на данном участке, сравниваются с результатами многолетних наблюдений ближайшей метеостанции для того же месяца. По результатам сравнений определяют интерполирующие коэффициенты, которые позволят получить среднегодовые показатели ветровых характеристик выбранного участка.

Площадка ВЭС выбирается, основываясь на следующих принципах:

- локальное превышение над местностью;

- отсутствие леса;

- минимальная площадь отчуждения сельхозземель;

- исключение нанесения урона окружающей среде;

- близость к существующим линиям электропередач;

- наличие дорожной сети;

- наличие потребителя электроэнергии либо мощной магистральной линии электропередачи (ЛЭП).

Выбор площадок ВЭС производится, как правило, на открытых местах свободно продуваемых ветрами. В связи с этим можно считать, что различие в скоростях ветра относительно ближайших метеостанций может достигать и даже превышать 1м/с. Таким образом, может создаваться определенный запас или, по крайней мере, идентичность ветровых характеристик при переходе на площадку ВЭС от ближайших метеостанций.

Для оценки величины среднегодовой скорости ветра на площадке ВЭС основными являются данные метеостанции  и метеопоста .

На основе этих данных построены розы ветров.

С целью прогнозирования выработки электроэнергии найдены мощность ветрового потока для данных скоростей и соответствующая потенциальная выработка электроэнергии ВЭУ.

Формула мощности свободного потока воздуха:

где P - мощность воздушного потока (Вт);

ρ - плотность воздуха (около 1.225 кг/м3 на уровне моря, выше - плотность уменьшается);

S - площадь ветроколеса, находящаяся под действием ветра (м2);

V - скорость ветра (м/с). Как видно из формулы, выходная мощность ветрового потока увеличивается пропорционально третьей степени (кубу) скорости ветра. Если скорость ветра возрастает в два раза (например, с 5м/с до 10м/с), то энергия ветрового потока возрастает в 8 раз. Результатом данного кубического соотношения является наличие очень небольшого количества энергии на малых скоростях ветра.

Нельзя извлечь всю энергию ветра, т.к. часть потока будет проходить сквозь ветроколесо между лопастями беспрепятственно.

Потенциальная выработка ВЭУ:

где 	P - мощность ветротурбины (Вт);

ρ - плотность воздуха в кг/м3.

S - площадь обдува ветротурбины, находящаяся под действием ветра (м2);

V - скорость ветра (м/с);

Cp - коэффициент использования (0.6 -теоретически возможный максимум);

ηг - КПД генератора (0.7-0.8, у генератора на постоянных магнитах может быть и больше);

ηм - КПД коробки передач (если она применяется) и подшипников (до 0.95).

Все ветроагрегаты располагаются на склонах с большим или меньшим уклоном, причем возле каждого ВЭУ предусмотрен подъезд с небольшой 8х5.5(м) горизонтальной площадкой. Каждая группа ВЭУ имеет свою трансформаторную подстанцию (КТП). К КТП предусмотрен самостоятельный подъезд.

5.5. Погодные условия площадки строительства.

Площадка строительства – участок, на котором размещаются все основные и вспомогательные здания и сооружения ВЭС. Площадка представляет собой территорию, на которой размещаются ВЭУ, открытые и закрытые электрические распределительные установки, линии электропередач, управления и связи, автомобильные дороги, здания вспомогательного назначения.

Согласно СНиП 2.01.01-82 и дополнений к нему площадка строительства ВЭС расположена в температурной зоне III Б.

Расчётные температуры воздуха составляют:

Среднегодовая -                                                                     +10,20С

Абсолютная минимальная -                                                  -290С

Абсолютная максимальная -                                                 +400С

Средняя наиболее холодного месяца -                                -40С

Средняя наиболее жаркого месяца -                                    +28,20С

Количество осадков за год -                                                 439мм

Среднемесячная относительная влажность:

- наиболее холодного месяца -                                              78%

- наиболее жаркого месяца -                                                 50%

Нормативное промерзание на глубину -                             до 80с

5.6. Транспорт и дороги.

Для обслуживания объектов ВЭС предусматриваются технические проезды, расположенные вдоль ряда ВЭУ. Подъездная дорога площадки ВЭС запроектирована из двухскатного профиля шириной 3,5метра с насыпными обочинами с обеих сторон шириной 1,0м. Покрытие технологических проездов принято толщиной 0,29м., однослойное из низкопробного известняка. Все технологические подъезды выполнены в небольшой насыпи от 0,15 до 0,6м.

При производстве работ по устройству дорог и площадки ВЭС, растительный слой (чернозём) подлежит рекультивации и замене на минеральный грунт.