## heat
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Расчет теплопотерь помещений
№ пом | Наименование помещения | Температура воздуха в помещении, С | Тип ограждения | Ориентация по сторонам горизонта | ширина, м | высота, м | площадь, м2 | Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 С) | Коэффициент, учитывающий положение | Расчетная разность температур, С | Основные теплопотери, Вт | Добавочные теплопотери на ориентацию, С | Теплопотери через ограждения, Вт | Расход воздуха на инфильт-рацию, м3/ч | Теплопотери на инфильтрацию, Вт | Полные теплопотери, Вт | Полные теплопотери по помещениям, Вт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Вестибюль | 18 | НС |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 0.29 | 1 | 44 | 172.26 | 0.13 | 194.6538 | 5.0018 | 61.6216 | 256.2754 | 1486.8822
|  |  | НС |  | 6.46 | 3 | 19.38 | 0.29 | 1 | 44 | 247.2888 | 0.13 | 279.4363 | 7.1803 | 88.4612 | 367.8975
|  |  | ОДО |  | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 1.96 | 1 | 44 | 249.2336 | 0.13 | 281.634 | 1.9192 | 18.9155 | 300.5495
|  |  | ДН |  | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.48 | 1 | 44 | 38.016 | 0.44 | 54.743 | 4.631 | 57.0539 | 111.797
2 | Врачебный кабинет | 20 | НС |  | 6.46 | 3 | 19.38 | 0.29 | 1 | 46 | 258.5292 | 0.13 | 292.138 | 7.1803 | 92.4821 | 384.6201 | 2601.6344
|  |  | НС |  | 5.89 | 3 | 17.67 | 0.29 | 1 | 46 | 235.7178 | 0.13 | 266.3611 | 6.5467 | 84.3219 | 350.6831
|  |  | ОДО |  | 2.2 | 1.7 | 3.74 | 1.96 | 1 | 46 | 337.1984 | 0.13 | 381.0342 | 2.4837 | 25.5915 | 406.6257
|  |  | ОДО |  | 4.24 | 1.7 | 7.208 | 1.96 | 1 | 46 | 649.8733 | 0.13 | 734.3568 | 4.7867 | 49.3219 | 783.6787
3 | Стерилизационная | 20 | НС |  | 3.65 | 3 | 10.95 | 0.29 | 1 | 46 | 146.073 | 0.08 | 157.7588 | 4.057 | 52.2538 | 210.0127 | 713.9116
|  |  | ОДО |  | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 1.96 | 1 | 46 | 260.5624 | 0.08 | 281.4074 | 1.9192 | 19.7753 | 301.1827
6 | Комната техников | 20 | НС |  | 2.7 | 3 | 8.1 | 0.29 | 1 | 46 | 108.054 | 0.08 | 116.6983 | 3.0011 | 38.6535 | 155.3518 | 633.9647
|  |  | ОДО |  | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 1.96 | 1 | 46 | 260.5624 | 0.08 | 281.4074 | 1.9192 | 19.7753 | 301.1827
8 | Зуботехническая лаборатория | 20 | НС |  | 2.85 | 3 | 8.55 | 0.29 | 1 | 46 | 114.057 | 0.08 | 123.1816 | 3.1678 | 40.8009 | 163.9825 | 644.3215
|  |  | ОДО |  | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 1.96 | 1 | 46 | 260.5624 | 0.08 | 281.4074 | 1.9192 | 19.7753 | 301.1827
9 | Зимний сад | 18 | НС |  | 1.1 | 3 | 3.3 | 0.29 | 1 | 44 | 42.108 | 0.13 | 47.582 | 1.2227 | 15.063 | 62.6451 | 1805.9689
|  |  | НС |  | 0.85 | 3 | 2.55 | 0.29 | 1 | 44 | 32.538 | 0.13 | 36.7679 | 0.94478 | 11.6396 | 48.4076
|  |  | НС |  | 4.12 | 3 | 12.36 | 0.29 | 1 | 44 | 157.7136 | 0.13 | 178.2164 | 4.5794 | 56.418 | 234.6343
|  |  | НС |  | 0.85 | 3 | 2.55 | 0.29 | 1 | 44 | 32.538 | 0.13 | 36.7679 | 0.94478 | 11.6396 | 48.4076
|  |  | НС |  | 1.1 | 3 | 3.3 | 0.29 | 1 | 44 | 42.108 | 0.13 | 47.582 | 1.2227 | 15.063 | 62.6451
|  |  | ОДО |  | 0.72 | 1.7 | 1.224 | 1.96 | 1 | 44 | 105.5578 | 0.13 | 119.2803 | 0.81283 | 8.0113 | 127.2915
|  |  | ОДО |  | 3.08 | 1.7 | 5.236 | 1.96 | 1 | 44 | 451.5526 | 0.13 | 510.2545 | 3.4771 | 34.2704 | 544.5249
|  |  | ОДО |  | 0.72 | 1.7 | 1.224 | 1.96 | 1 | 44 | 105.5578 | 0.13 | 119.2803 | 0.81283 | 8.0113 | 127.2915
|  |  | ОДО |  | 0.71 | 1.7 | 1.207 | 1.96 | 1 | 44 | 104.0917 | 0.13 | 117.6236 | 0.80154 | 7.9 | 125.5236
I | Пол | 20 | ПП |  | 2 | 33.1 | 66.2 | 0.48 | 1 | 46 | 1461.696 | 0.05 | 1534.7808 | 0 | 0 | 1534.7808 | 956.9254
II |  | 20 | ПП |  | 2 | 25.3 | 50.6 | 0.23 | 1 | 46 | 535.348 | 0.05 | 562.1154 | 0 | 0 | 562.1154
III |  | 20 | ПП |  | 2 | 17.3 | 34.6 | 0.12 | 1 | 46 | 190.992 | 0.05 | 200.5416 | 0 | 0 | 200.5416
| ИТОГО | [9 empty] | 6599.7897 |  | 7237.0109 | 70.5315 | 836.82 | 8073.8309
[15 empty] | Полные тепловые потери (с учетом запаса 20%): | 9688.5971 | Вт

## light
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Расчет теплопоступлений от искусственного освещения
| № пом | Наименование помещения | площадь, м2 | освещенность, лк м2 | поступление теплоты, Вт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Вестибюль | 32.54 | 150 | 104.3753
| 2 | Врачебный кабинет | 27.99 | 500 | 299.2691
| 3 | Стерилизационная | 10.77 | 150 | 34.5459
| 4 | Санузел | 6.19 | 75 | 9.9275
| 5 | Тамбур | 3.95 | 100 | 8.4467
| 6 | Комната техников | 17.2 | 400 | 147.1219
| 7 | Кабинет с радиовизиографом | 7.89 | 200 | 33.744
| 8 | Зуботехническая лаборатория | 14.3 | 500 | 152.8956
| 9 | Зимний сад | 9.56 | - | 0
|  | ИТОГО | 130.39 |  | 795.3259

## vent
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Расчет воздухообменов помещений
№ пом | Наименование помещения | площадь, м2 | объем, м3 | Кратность воздухообмена |  | Объем притока, м3/час |  |  | Объем вытяжки, м3/час |  |  |  | № системы
|  |  |  | приток | вытяжка | общеобменной вентиляцией |  | всего | мест-ным и отсоса-ми | общеобменной вентиляцией |  | Всего | приток | вытяжка
[6 empty] | механи-ческой | естест-венной |  |  | механи-ческой | естест-венной
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Вестибюль | 32.54 | 97.62 | 2 | 3 | 196 | - | 196 | - | 293 | - | 293 | П1 | В1
2 | Врачебный кабинет | 27.99 | 83.97 | 2 | 3 | 168 | - | 168 | - | 252 | - | 252 | П1 | В1
3 | Стерилизационная | 10.77 | 32.31 | 2 | 3 | 65 | - | 65 | - | 97 | - | 97 | П1 | В1
4 | Санузел | 6.19 | 18.57 | - | норм | - | - | 0 | - | 50 | - | 50 | - | В1
5 | Тамбур | 3.95 | 11.85 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | -
6 | Комната техников | 17.2 | 51.6 | 2 | 3 | 104 | - | 104 | - | 155 | - | 155 | П1 | В1
7 | Кабинет с радиовизиографом | 7.89 | 23.67 | 3 | 4 | 72 | - | 72 | - | 95 | - | 95 | П1 | В2
8 | Зуботехническая лаборатория | 14.3 | 42.9 | 2 | 3 | 86 | - | 86 | - | 129 | - | 129 | П1 | В1
[6 empty] | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | В3
9 | Зимний сад | 9.56 | 28.68 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | -
| ИТОГО | 130.39 | 391.17 |  |  | 691 | 0 | 691 | 20 | 1071 | 0 | 1091
| Итого по П1 | [6 empty] | 691 |  |  |  | -
| Итого по В1 | [6 empty] | - |  |  |  | 976
| Итого по В2 | [6 empty] | - |  |  |  | 95
| Итого по В3 | [6 empty] | - |  |  |  | 20
|  | Разность вытяжки и притока: |  |  |  | 400
Расчет диаметра воздуховода
|  | v = | 2 | м/с
|  | L = | 95 | м3/час
|  | d = | 129.6136 | мм